低压电容器技术规范书

云南电网有限责任公司

2024年11月

目  录

1　总则	4

2　工作范围	4

3　应遵循的主要标准	5

4　使用环境条件	6

5  技术要求	6

6　试验	7

7　技术服务、设计联络、工厂检验和监造	8

8  现场验收	9

9  安装调试	9

10　质量保证	10

11  售后服务	10

12  投标产品主要组部件材料	10

13  推荐的备品备件、专用工具和仪器仪表供货	11

14  投标技术偏差表格	11

- 1　总则

1.1 本技术规范书适用于云南电网有限责任公司采购的低压电容器，它提出了该设备的使用条件、技术要求、试验方法、检验规则、标志及包装等方面的技术要求。

1.2本技术规范书提出的是最低限度的技术要求。凡本技术规范书中未规定，但在相关设备的行业标准、国家标准或IEC标准中有规定的规范条文，投标方应按相应标准的条文进行设备设计、制造、试验和安装。对国家有关安全、环保等强制性标准，必须满足其要求。

1.3 如果投标方没有以书面形式对本技术规范书的条文提出异议，则意味着投标方提供的设备完全符合本技术规范书的要求。如有异议，不管是多么微小，都应在投标文件中详细描述。

1.4 本技术规范书所使用的标准如遇与投标方所执行的标准不一致时，按较高标准执行。

1.5 本技术规范书经招、投标双方确认后作为订货合同的技术附件，与合同正文具有同等的法律效力。

1.6 本技术规范书未尽事宜，由招、投方双方协商确定。

1.7 投标方在应标技术规范书中应如实反映应标产品与本技术规范书的技术差异。如果投标方没有提出技术差异，而在执行合同的过程中，招标方发现投标方提供的产品与其应标技术规范书的条文存在差异，招标方有权利要求退货，并将对下一年度的评标工作有不同程度的影响。

1.8 投标方应在应标技术部分按本技术规范书的要求如实详细填写应标设备的标准配置表，并在应标商务部分按此标准配置进行报价，如发现二者有矛盾之处，将对评标工作有不同程度的影响。

1.9 投标方应充分理解本技术规范书并按本技术规范书的具体条款、格式要求填写应标的技术文件，如发现应标的技术文件条款、格式不符合本技术规范书的要求，则认为应标不严肃，在评标时将有不同程度的扣分。

1.10 本技术规范书中带有“★”符号的为关键技术参数指标。

- 2　工作范围

2.1 投标方的工作范围将包括下列内容，但不仅仅限于此内容：

1） 提供技术规范内所有设备及设计说明书及制造方面的说明。

2） 提供国家认可试验室出具的产品型式试验报告，或国家认可试验室出具的含有产品型式试验内容的检验/检测报告，以便确认供货设备能否满足所有的性能要求。

3） 提供设备安装、使用的说明书。

4） 提供试验和检验的标准，包括试验报告和试验数据。

5） 提供图纸、制造和质量保证过程的一览表以及技术规范书规定的其他资料。

6） 提供设备管理和运行所需有关资料。

7） 所提供设备应发运到规定的目的地。

8） 如投标方标准、规范与本技术规范有明显的冲突，则投标方应在制造设备前，用书面形式将冲突和解决办法告知招标方，并经招标方确认后，才能进行设备制造。

9） 在更换所用的准则、标准、规程或修改设备技术数据时，投标方有责任接受招标方的选择。

10）现场服务。

2.2 供货范围一览表

投标方提供的低压电容器的具体规格、数量见表1。投标方应如实填写“投标方保证”栏。

表1 供货范围及设备技术规格一览表

| 序号 | 名 称 | 单位 | 项目要求 |  | 投标方保证 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 型式、规格 | 数量 | 型式、规格 | 数量 |
| 1 | 低压三相混合补偿（分补+共补）电容器（含控制器） | 套 | 分补20kvar（10Kvar+10Kvar），共补20kvar（10Kvar+10Kvar），含接线、支架、抱箍 | 1 |  |  |
| 2 | 低压三相混合补偿（分补+共补）电容器（含控制器） | 套 | 分补20kvar（10Kvar+10Kvar），共补40kvar（20Kvar+20Kvar），含接线、支架、抱箍 | 1 |  |  |

2.3 工厂试验由投标方在生产厂家内完成, 但应有招标方代表参加, 参加工厂验收的人数及天数等规定详见技术规范书商务部分。

2.4 现场安装和试验在投标方的技术指导下由招标方完成, 投标方协助招标方按标准检查安装质量, 处理调试投运过程中出现的问题，并提供备品、备件，做好销售服务工作。投标方应选派有经验的技术人员，对安装和运行人员免费培训。

2.5 投标方应协助招标方解决设备运行中出现的问题。

2.6 设计联络会议的地点及招标方参加人员的人数和天数等规定详见技术规范书商务部分。

2.7 投标方应配合招标方开展到货抽检工作，参照本技术规范书及引用的标准要求进行检测。

- 3　应遵循的主要标准

除本技术规范书特殊规定外, 投标方所提供的设备均按规定的标准和规程的最新版本进行设计、制造、试验和安装。如果这些标准内容有矛盾时, 应按最高标准的条款执行或按双方商定的标准执行。如果投标方选用本技术规范书规定以外的标准时, 则需提交这种替换标准供审查和分析。仅在投标方已证明替换标准相当或优于技术规范书规定的标准, 并从招标方处获得书面的认可才能使用。提交供审查的标准应为中文或英文版本。主要引用标准如下：

表2　引用标准

| 序号 | 标准名称 |
| --- | --- |
| 1 | GB/T 4025 人机界面标志标识的基本和安全规则 指示器和操作器的编码规则 |
| 2 | GB/T 4026 人机界面标志标识的基本和安全规则 设备端子、导体终端和导体的标识 |
| 3 | GB/T 7251.1 低压成套开关设备和控制设备 第1部分:总则 |
| 4 | GB/T 7251.2 低压成套开关设备和控制设备 第2部分:成套电力开关和控制设备 |
| 5 | GB/T 12747.1—2017 标称1000V及以下交流电力系统用自愈式并联电容器 |
| 6 | GB/T 14048.1—2012 低压开关设备和控制设备 第1部分 总则 |
| 7 | GB/T 15576—2020 低压成套无功功率补偿装置 |
| 8 | GB/T 16935.1 低压系统内设备的绝缘配合 第1部分：原理、要求和试验 |
| 9 | GB/T 20840.8—2007 互感器 第8部分：电子式电流互感器 |
| 10 | GB/T 22582 电力电容器低压功率因数补偿装置 |
| 11 | GB/T 29312 低压无功功率补偿投切器 |
| 12 | DL/T 597 低压无功补偿控制器使用技术条件 |
| 13 | DL/T 842—2015 低压并联电容器装置使用条件 |
| 14 | JB/T 10323 低压抽出式成套开关设备和控制设备主电路用接插件 |
| 15 | Q/GDW 11221—2023 低压综合配电箱技术规范 |

注：以上标准均按照国家、行业最新标准执行。

- 4　使用环境条件

4.1 安装方式

户外式，安装在水泥电杆上，具备防腐蚀能力。

4.2防护等级

不低于IP44，箱体具备散热功能。

4.3 周围空气温度

周围空气温度不超过40℃，且在24小时一个周期的平均温度不超过35℃。周围空气温度的下限为-25℃。

4.4周围空气湿度

最高温度25℃时，相对湿度短时可达100%。

4.5污染等级

主要在污染等级3环境中使用。

4.6 海拔

2000m及以下，对于高海拔地区根据GB/T 16935.1 给出的海拔修正系数进行修正。

- 5 技术要求

5.1  电器元件及辅件技术要求

装入装置的所有电器元件及辅件应符合相关的元器件标准。电容器应保证在1.1倍额定电压下长期运行，电器元件和辅件应满足1.43倍电容额定电流条件下连续运行。电容器箱应具备退出或故障、运行指示灯，应具备手动、自动运行指示灯，并可远程查看电容器状态。

5.2 装置的控制和保护

5.2.1工频过电压保护

对动态无功补偿电容器，应设有工频过电压保护，保护动作电压至少在1.1倍—1.2倍电容器额定电压间可调，过电压达到设定值时，应在1分钟内将电容器组全部切除。

5.2.2过电流保护

投切电容器的开关应具有1.5倍电容器额定电流过流保护功能。

5.2.2 涌流保护

电容器组投入瞬间所产生的涌流应限制在该组电容器额定电流的3倍以下。

5.2.3 缺相保护

三相动态补偿电容器应装设有缺相保护，缺相保护应保证电路缺相时，将全部或缺陷支路电容器切除。

5.2.4 控制要求

电容器应具备手动、自动投切功能，自动投切方式应具备电压控制投切、功率因数控制投切功能，投切定值可设定，手动投切及定值修改可远程操作。控制功能满足DL/T842-2015标准6.16要求。

5.3电容器投切装置要求

采用的电容器投切装置应满足如下要求：

- 电容器的投切装置应能实现电压过零时投入，电流过零时切除；

- 投切装置动态响应时间不大于1s；

- 电容器投切开关机械寿命不小于50万次；

- 电容器投切装置应满足GB/T 29312的要求。

- 5.4 控制器测量精度

电容器控制器电压、电流测量精度±1.5%，功率因数的量精度1.5%，有功功率、无功功率测量精度±1.5%。

5.5放电试验

电容器从额定电压峰值放电至50V的时间不大于3分钟。

- 6　试验

- 6.1  试验要求

6.1.1　投标方提供的设备试验标准应符合IEC及国标、行标的有关规范，并提供型式试验、出厂试验报告。

6.1.2　投标方提供的每一套设备出厂之前都应按规范要求、国家和行业标准以及工厂规定的调试大纲进行出厂检查、性能试验，试验报告应随产品提供。

- 6.2  电气性能试验

6.2.1　装置内部所有元器件性能正确性试验及所有接线正确性试验。

6.2.2　模拟实际情况进行连续通电。

- 6.3　现场试验

现场实际设备接入后，还应作系统性测试验收。现场投运前和试运行中发现的设备缺陷和元件损坏, 投标方应及时无偿修理或更换，直至符合规范要求。保修期内产品出现不符合功能要求和技术指标要求，投标方亦应负责。

- 7　技术服务、设计联络、工厂检验和监造

- 7.1  投标方提供的样本资料

投标方应在报价书中提供与本规范有关的样本资料，其中包括成套设备、标准部件等，以备使用方核查，样本中还应包括各种额定值数据、各元件性能、功率消耗(包括交流及直流回路)及使用说明等必需的资料。投标方还应提供装置运行及改进情况说明。

- 7.2  技术资料、图纸和说明书格式

7.2.1　全部图纸应为A4幅面，并有完整图标，采用国标单位制。图中字体不得小于3mm。

7.2.2　提供最终修改图的电子文档。

- 7.3  供确认的图纸

在合同签字后2周内，投标方应以快件方式提供供确认和了解的资料和图纸如下：

1） 设备的接线说明，以及它们的图例符号说明。

2） 设备安装图及图例符号说明和技术参数表。

- 7.4　设计联络会议

7.4.1　若有必要，使用方在收到投标方签字的第一批文件后的2周内举行设计联络会议。设计联络会议内容如下：

1） 投标方应对修改后的供确认的资料和图纸进行详细的解释，并应解答使用方对这些资料和图纸所提的问题，经过共同讨论，招标方给予确认，以便投标方绘制正式图纸提供给使用方。

2） 投标方应协助制定验收大纲、工程参数表。

7.4.2　会议需要签订会议纪要，该纪要将作为合同的补充部分。

- 7.5　使用方、投标方双方设计的图纸

投标方在联络会议后的2周内，应提供经过联络会议修改后的全部正式图纸及资料，供使用方使用。

经过设计联络会议修改后的全部正式图纸及资料如下：

1） 设备内端子配置布置图。

2） 设备横担螺栓安装图。

3） 合同设备施工时所必需的其他图纸。

4） 所有图纸的电子文档及支持软件。

- 7.6　其他资料和说明书

投标方应提供给使用方装置投产前试验用的详细试验说明和技术要求。投标方提供与供货装置一致的说明书。

- 7.7　投标方提供的数据

7.7.1  投标方应提供投标数据和信息，投标方应提供评标所需的资料(最新版本或修订版)。

7.7.2　投标方提供的数据应能保证满足产品性能。投标方应提供使用方所要求的性能信息，并对其可靠性和一致性负责。投标方所提供的资料和数据将成为合同一部分。任何数据的更改都须经使用方同意。

7.7.3　如使用方因设计和其他需要，要求投标方提供有关技术数据时，投标方应按招标方的要求提供相关资料和技术数据。

7.7.4　投标方应提供产品质量合格证书。

- 7.8  监造

7.8.1  投标方必须在签订合同后10天之内以书面形式提供设备制造进度表。按照DL/T586《电力设备监造技术导则》的要求，招标方可随时进厂监造。监造和检验人员有权了解生产过程、查询质量记录、参加各种试验等。

7.8.2  监造范围包括设备的设计、加工、制造、储运、材料采购、组装和试验等重要过程，关键部件的质量控制，进行见证、检验和审核。

7.8.3  招标方的工厂监造和检验工作，不减少投标方对产品的质量责任，监造和检验人员不签署任何质量证明。

7.8.4  投标方应在出厂前至少提前5个工作日书面通知招标方进行出厂试验监督。

- 8  现场验收

现场验收应满足现场相关规范要求。

- 9  安装调试

现场安装和试验由招标方在投标方的技术指导下完成, 投标方协助招标方按标准检查安装质量, 处理调试投运过程中出现的问题，提供备品、备件，做好安装调试技术服务工作。投标方应选派有经验的技术人员，对安装和运行人员进行免费培训。

- 10　质量保证

10.1　投标方应保证制造过程中的所有工艺、材料、试验等(包括卖方的外购件在内)均应符合本规范的规定。若使用方根据运行经验指定投标方提供某种外购零部件，投标方应积极配合。投标方对所购配套部件设备质量负责，采购中应进行严格的质量检验，交货时必须向招标方提供其产品质量合格证书及有关安装使用等技术文件资料。

10.2　假若投标方有更优越或更为经济的设计，足以使投标方的产品更为安全、可靠、灵活、适应时，投标方可提出并经使用方的认可。

10.3　双方签订合同后，投标方应按工程设计及施工进度分批提交技术文件和图纸。必要时，双方尚需进行技术联络，以讨论合同范围内的有关技术问题。

10.4　投标方应保证所提供的设备为由最适宜的原材料并采用先进工艺制成，且未经使用过的全新产品；保证产品的质量、规格和性能与投标文件所述一致。

10.5　投标方保证所提供的设备在各个方面符合招标文件规定的质量、规格和性能。

10.6  投标方所供产品必须满足作为一个完整产品所能满足的全部要求，产品设计寿命不小于20年。

10.7  投标方应对其整组设备在到货后提供不少于三年的“三包”质量保证，质保期以合同商务部分为准。

- 11  售后服务

11.1现场投运前和试运行中发现的设备缺陷和元件损坏, 投标方应及时无偿修理或更换，直至符合规范要求。

11.2质保期内产品出现不符合功能要求和技术指标要求，投标方应负责无偿维修或更换。质保期后发生缺陷、异常等问题，投标方应提供维修服务。

11.3质保期后，设备生命周期内，投标方应保证备品备件的供应满足投标服务响应要求，如发生产品损坏，投标方应及时提供维修部件，并按最近的投标价提供。

11.4投标方对由于设计、制造和材料、外购零部件的缺陷而造成所供设备的任何破坏、缺陷故障，当投标方收到招标方的书面通知后，投标方在7天内免费负责更换有缺陷的设备(包括运输费、税收等)，以达到技术规范书的要求。

- 12  投标产品主要组部件材料

表6　主要组部件材料表（投标人提供）

| 主要组部件名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 供应商名称 | 原产地 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 13  推荐的备品备件、专用工具和仪器仪表供货

表7　推荐的备品备件、专用工具和仪器仪表供货表

| 序号 | 名 称 | 型号和规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

# 14  投标技术偏差表格

1.投标人应完全阅读并理解技术规范书的要求后如实填写此表，内容必须真实准确。此表将纳入合同签订范围，所作出的承诺将在合同履约阶段严格执行，若在合同履约过程中发现技术偏差超出此表承诺范围，影响合同履行的，一经查实将取消本次供货资格，招标人将追究投标人的违约责任，并按照中国南方电网有限责任公司供应商管理办法、供货商扣分处罚实施细则进行处罚。

2.若投标人满足、优于或低于技术规范书要求，存在正偏差/负偏差的，无论差异如何，均须按照表1要求，按技术规范书条目号顺序如实填写，投标人不得修改已列明的主要基础技术参数序号及内容；投标人若有需要补充的可在表1：投标技术偏差表格（技术规范书要求）中“11.其他”补充相应内容。

3.存在偏差但超出技术规范书要求需要补充说明的，在表2中增加。

4.关键技术参数优于技术规范书要求的，必须在投标技术偏差表1中一一列明，未在该表格中列明而是在投标文件其他地方罗列的不加分，对于所列优于项未提供有效试验报告及相关证明材料加以佐证的不加分，优于项必须填写证明文件在投标文件中的定位页码，对于虚假承诺或未提供证明文件的不加分，优于项重复罗列的不加分，对于未填写证明文件定位页码的在投标文件响应方面进行扣分。

表1：投标技术偏差表格（技术规范书要求）

| 序号 | 主要技术参数 | 项目单位要求值 | 投标人响应值 | 偏差情况（正偏差/负偏差/满足） | 证明文件定位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电网额定电压 | 380V |  |  |  |  |
| 2 | 额定频率 | 50HZ | （由投标人填写） | （由投标人填写） | 见技术投标文件第XX页 |  |
| 3 | 输出容量偏差 | -5%—10% | （由投标人填写） | （由投标人填写） | 见技术投标文件第XX页 |  |
| 4 | 过流能力 | ★电容器箱电器元件1.43倍电容器额定输出电流长期运行 | （由投标人填写） | （由投标人填写） | 见技术投标文件第XX页 | 关键技术参数 |
| 5 | 控制功能 | 具备手动/自动投切功能，自动投切具备电压控制及功率因数控制功能，满足DL/T842-2015标准6.16要求。 | （由投标人填写） | （由投标人填写） | 见技术投标文件第XX页 |  |
|  |  | 电容器投切定值可设定，手动投切及定值修改可远程操作，可远程查看故障状态、退出状态、运行状态、手动状态、自动状态。 | （由投标人填写） | （由投标人填写） | 见技术投标文件第XX页 |  |
| 6 | 电容器投切装置 | 电压过零时投入，电流过零时切除 | （由投标人填写） | （由投标人填写） | 见技术投标文件第XX页 |  |
|  |  | 投切装置动态响应时间不大于1s | （由投标人填写） | （由投标人填写） | 见技术投标文件第XX页 |  |
|  |  | ★电容器投切开关机械寿命不小于50万次 | （由投标人填写） | （由投标人填写） | 见技术投标文件第XX页 | 关键技术参数 |
| 7 | 保护功能 | 工频过电压保护、过流保护、缺相保护、涌流保护 | （由投标人填写） | （由投标人填写） | 见技术投标文件第XX页 |  |
| 8 | 控制器测量精度 | 电压/电流±1.5%，功率因数1.5%， 有功功率/无功功率±1.5% | （由投标人填写） | （由投标人填写） | （由投标人填写） |  |
| 9 | 设计寿命 | ★投标方所供产品必须满足作为一个完整产品所能满足的全部要求，产品设计寿命不小于10年。 | （由投标人填写） | （由投标人填写） | 见技术投标文件第XX页 | 关键技术参数 |
| 10 | 质量保证 | ★投标方应对其整组设备在到货后提供不少于三年的“三包”质量保证。 | （由投标人填写） | （由投标人填写） | 见技术投标文件第XX页 | 关键技术参数 |
| 11 | 其他 |  |  |  |  |  |

表2：投标技术偏差表格（超出技术规范书要求）

| 序号 | 标的名称 | 技术规范书条目号 | 技术规范书要求 | 技术评审标准 | 投标人响应值 | 偏差情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| … | 除以上列明的技术偏差外，其余完全满足技术规范书要求。 |  |  |  |  |  |  |

投标人：（公司公章/公司数字证书（电子签章））

日期：_____年_____月_____日