- 云南电网有限责任公司2025年变电站消防设施设备维保及检测项目

- 招标技术规范书

云南电网公司

二○二四年十一月

- 1总则

1.1本招标技术规范书适用于云南电网有限责任公司昆明、曲靖、红河、玉溪、楚雄、大理、昭通、普洱、临沧、版纳、文山、保山、丽江、迪庆、怒江、德宏供电局所辖变电站（换流站）消防设施设备维保及检测项目执行标准、周期、内容等方面的技术要求。

1.2如果投标方没有以书面形式对本招标技术规范书文件的条文提出异议，则意味着投标方提供的设备完全符合本招标技术规范书文件的要求。如有异议，不管是多么微小，都应在报价书中以“对技术协议文件的意见和同技术协议文件的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。

1.3本招标技术规范书文件所使用的标准如遇与投标方所执行的标准不一致时，按较高标准执行。

1.4本招标技术规范书文件经招标方与投标方双方确认后作为服务合同的技术附件，与合同正文具有同等的法律效力。

1.5本招标技术规范书文件未尽事宜，由招标方与投标方双方协商确定。

1.6投标方在应标技术协议文件中应如实反映应标产品与本招标技术规范书文件的技术差异。如果投标方没有提出技术差异，而在执行合同的过程中，招标方发现投标方提供的产品与其应标技术协议文件的条文、内容、标准等方面的技术要求有差异，招标方有权利要求退货，并将对下一年度的评标工作有不同程度的影响。

1.7投标方应在应标技术部分按本招标技术规范书文件的要求如实详细的填写应标设备的标准配置表，并在应标商务部分按此标准配置进行报价，如发现二者有矛盾之处，将对评标工作有不同程度的影响。

1.8投标方应充分理解本招标技术规范书文件并按本招标技术规范书文件的具体条款、格式要求填写应标的技术文件，如发现应标的技术文件条款、格式不符合本招标技术规范书文件的要求，则认为应标不严肃，在评标时将有不同程度的扣分。

- 2遵循的标准

除本招标技术规范书特殊规定外, 投标方所提供的设备均按规定的标准和规程的最新版本进行设计、制造、试验和安装。如果这些标准内容有矛盾时, 应按最高标准的条款执行或按双方商定的标准执行。如果投标方选用本招标技术规范书规定以外的标准时, 则需提交这种替换标准供审查和分析。仅在投标方已证明替换标准相当或优于技术协议规定的标准, 并从需方处获得书面的认可才能使用。提交供审查的标准应为中文或英文版本。下列标准所包含的条文，通过在本规范书中引用而构成本规范书的条文。所示标准均应采用最新有效版本。

《中华人民共和国消防法》

GB25506-2010《消防控制室通用技术要求》

GB50219-2014《水喷雾灭火系统技术规范》

GB50151-2021《泡沫灭火系统技术规范》

GB 50217-2018《电力工程电缆设计标准》

GB51410-2020《建筑防火封堵应用技术标准》

GB50229-2019《火力发电厂与变电站设计防火标准》

GB55037-2022《建筑防火通用规范》

DB53/T 67-2017《建筑消防安全检测评价》

GA 503《建筑消防设施检测技术规程》

DL5027-2015《电力设备典型消防规程》

DL/T5221-2016《城市电力电缆线路设计技术规定》

DL/T5630-2021《输变电工程防灾减灾设计规程》

DL/T2140-2020《无人值班变电站消防远程集中监控系统技术规范》

国家能源局《防止电力生产事故的二十五项重点要求》（2023版）

中国南方电网《变电站电气火灾防控技术要求（试行）》

中国南方电网《防范重大电气火灾及设备故障专项反事故措施》

- 3工作范围

云南电网有限责任公司昆明、曲靖、红河、玉溪、楚雄、大理、昭通、普洱、临沧、版纳、文山、保山、丽江、迪庆、怒江、德宏供电局所辖变电站（换流站）消防设施设备日常维护保养及缺陷处理工作。本次招标为框架招标，最终结算以经施工设计预、结算批复后的实际工程量为依据。

- 4工作内容、要求及工作周期

- 4.1工作内容

4.1.1变电站（换流站）消防设施设备指变电站（换流站）内：变电站火灾自动报警系统（消防控制室）、联网设施、消火栓系统、消防水源及消防储水系统、水喷雾/喷淋/细水喷雾/泡沫/主变排油注氮/气体等形式的自动灭火系统、各类消防探测器、应急照明、疏散设施、场所设施（房屋、通道、电缆通道、逃生通道、防火隔离门/墙）等符合本招标技术规范书“2遵循的标准”所列标准中明确的变电站消防设施设备。

4.1.2负责云南电网有限责任公司范围内所辖变电站消防设施设备维保。包括：消防设施设备检查、试验、保养、消防台账建档工作，并出具维保报告。

4.1.3负责云南电网有限责任公司范围内配置自动灭火系统类（自动喷淋/泡沫等自动灭火系统）建筑消防设施的变电站（换流站），每年开展一次全站消防设施设备检测评价工作，并出具检测评价报告。

4.1.4 负责云南电网有限责任公司范围内变电站消防设施设备紧急缺陷处理。

4.1.5投标方中标后应对招标方使用消防设施设备提供培训技术支持。

4.1.6部分由供电局主网运行单位运维管理的10kV开关站维保标准及费用参考35kV变电站执行。

- 4.2工作要求

4.2.1对变电站消防设施设备开展维保，每站次出具1份《维保报告》并交由招标方。投标方对该报告的全面性、真实性负责。

4.2.2对需开展检测评价的变电站消防设施设备开展检测，每站次出具1份《建筑消防设施评价报告》交由招标方。投标方对评价报告的全面性、真实性负责。

4.2.3消防设施设备台账建立后应定期备份，并在发生变动时及时更新并交付招标方。

4.2.4投标方对变电站维保过程中进行缺陷处理更换损坏零配件或耗材，单价不超过2000(贰仟)元的零配件或材料购置费由投标方承担（灭火器不包含在内）。单价超过2000(贰仟)元的，由招标方负责，零配件或耗材价格可参考以往网内消防器材招标价格或者市场价格。

4.2.5投标方须保证所提供的修理零配件是合格品，更换零配件质保期不小于1年。

4.2.6投标方在变电站内工作须服从招标方的施工管理制度、办理必要手续并在指定区域内工作。

4.2.7投标方在中标后30日内，制作本项目的《计划任务书》，明确工作范围、工程量、计划工作时间，并提交招标方审核。投标方应确保所需配套人员满足《计划任务书》要求。

4.2.8投标方在中标后60日内，确保变电站工作负责人取得云南电网公司“两种人”资质；其他维保及修理人员须具备消防设施操作员中级（四级）或以上及“低压电工作业”“高处安装、维护、拆除作业 ”等相应特种作业证书。投入的技术人员总数不得少于30人：一级注册消防工程师不少于6人，高级(三级）消防设施操作员不少于4人，中级（四级）消防设施操作员或建（构）筑物消防员不少于20人。（需提供“一级注册消防工程师注册证书”、“低压电工作业”“高处安装、维护、拆除作业 ”特种作业操作证书（中华人民共和国应急管理部特种作业操作及安全生产知识和管理能力考核合格信息查询平台https://cx.mem.gov.cn/查询截图，“社会消防服务信息系统https://shhxf.119.gov.cn/”查询截图及投标截止日前不少于6个月的社保缴纳证明等材料）

4.2.9投标方应在项目所在点设置服务点，配备维护保养专用车，储存一定量各类报警系统的备品备件。配备的车辆需提供相关的车辆证明文件，自有的，提供车辆行驶证，租赁的提供租赁合同、行驶证及租赁发票。

4.2.10投标方提供48小时快修服务，遇消防设施设备紧急或重大缺陷或其他应急情况时，投标方须在2小时内向招标方提供远程指导或48小时内至现场完成处理。确无法在该时限完成处理的应采取有效措施降低影响。

4.2.11遇消防部门检查时，投标方需配合招标方开展检查工作，积极与消防部门沟通，对发现问题进行消缺处理，超出缺陷处理范畴的提出具体整改修理方案。

- 4.3工作周期

4.3.1变电站消防设施设备维保按季度开展，每季度不少于1次（不含紧急缺陷处理次数）。最后一个站次维保须在当年12月前完成。

4.3.2配置自动消防设施的变电站，每年开展一次消防设施设备检测评价工作，年度检测评价工作可结合季度维保同时开展，同变电站两次检测的时间要求：①间隔≥9-10个月、②每年度12月1日前完成。如①、②冲突优先满足②）。

4.3.3消防设施设备缺陷处理：经招投标双方确认问题及处理方式后开展。

- 5维保、检测、维修内容及标准

5.1维保、检测、维修对象为本招标技术规范书“2遵循的标准”所列标准中明确的变电站消防设施设备。

- 5.2变电站设施设备维保内容及标准

| 变电站设施设备维保内容 |  |  |  |  | 维保频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 维护项目 |  | 序号 | 维护标准 |  |
| 1 | 消防供配电设施 | 消防配电箱（柜） | 1.1 | 检查一次末端配电箱的运行情况，核对配电箱的控制方式及操作程序是否符合相关标准。 | 季度 |
|  |  |  | 1.2 | 进行一次强制切断非消防电源的功能试验，消防联动控制器应按照标准要求切断相关区域的非消防电源。 | 季度 |
|  |  | 自备发电机 | 1.3 | 1）自动、手动控制方式启动一次发电机，30s后核对仪表的显示及数据、并观察机组的运行状况，试验时间不应超过10min。 2）自动启动达到额定转速并供电的时间不应大于30s，发电机运行及输出功率、电压、频率、相位的显示均应正常。 | 季度 |
|  |  | 消防应急电源 | 1.4 | 应急电源应具有对蓄电池进行充电和放电功能，并有过充电和放电的保护功能。 | 季度 |
| 2 | 火灾自动报警系统 | 火灾报警（联动）控制器 | 2.1 | 分别使一只火灾探测器、一只手动火灾报警按钮发出火灾报警信号，检查控制器发出火灾报警声、光信号的情况（包括火警总指示、部位或探测区指示等），信息显示、记录、打印情况，消音、复位情况。 | 季度 |
|  |  |  | 2.2 | 对主电源和备用电源进行自动切换试验。切断主电源，查看备用直流电源自动投入和主、备电源的状态显示情况。 | 季度 |
|  |  |  | 2.3 | 报警功能测试： 1）模拟探测器、手动报警按钮断路故障，查看控制器的故障显示。 2）故障报警期间，先后向同一回路中两个探测器施放烟气或加热，查看火灾报警控制器的火警信号、报警部位显示及记录。 | 季度 |
|  |  |  | 2.4 | 1）在备用直流电源供电状态下，进行控制器联动控制、故障报警功能测试： 2）远程手动启动联动控制消防设备，查看控制信号的传输；核对消防控制设备的联动控制功能和逻辑控制程序。 3）模拟消防联动控制设备与输入/输出模块间连线的断路、短路故障，查看声、光故障报警信号。 | 季度 |
|  |  |  | 2.5 | 控制器发出报警信号、启动受控设备后，检查打印情况。使用打印机记录时间时，应打印出月、日、时、分等信息。应对消防控制室图形显示装置的历史记录打印存档或刻录存盘归档。 | 季度 |
|  |  |  | 2.6 | 消防联动控制器应能按设定的逻辑直接或间接控制其连接的各类受控消防设备，应能显示所有受控设备的工作状态。模块在接收到规定的输入信号、控制信号，应点亮动作指示灯，并输出信号。 | 季度 |
|  |  |  | 2.7 | 消防设备应急电源应能对蓄电池进行充电，充电电流应不大于电池生产厂规定的额定值。在不超过生产厂规定的极限放电情况下，应能将蓄电池在24 h 内充至额定容量 80% 以上，再充 48 h 后应能充满。 消防设备应急电源在额定负载的条件下应急工作时间不应小于标称的额定应急工作时间。应急电源应有过放电保护，电池组的放电终止电压不应小于额定电压的 90%。 | 季度 |
|  |  | CRT图形显示器 | 2.8 | 操作显示装置使其显示建筑总平面图，检查总平面图是否完整、清晰。操作显示装置使其显示完整系统区域覆盖模拟图和各层平面图，检查图中是否明确指示出报警区域、主要部位和各消防设备的名称和物理位置，显示界面是否清晰。操作显示装置，检查系统内各自动消防设备的动态信息。 | 季度 |
|  |  |  | 2.9 | 消防控制室图形显示装置应能接收火灾报警控制器和消防联动控制器发出的火灾报警信号和/或联动控制信号，消防控制室图形显示装置与控制器的信息应同步。断开显示装置连接的各消防设备连线，显示装置应发出故障报警信息。使显示装置显示故障或联动界面，输入报警信号，显示装置应立即转入火灾报警界面的显示。 | 季度 |
|  |  | 火灾显示盘 | 2.10 | 在火灾报警控制器的测试过程中，同时查看火灾显示盘的显示。火灾显示盘应能接收火灾报警控制器的火灾报警信号，发出声、光报警信号，指示火灾报警部位，并予以保持。 | 季度 |
|  |  | 火灾探测器 | 2.11 | 1）采用专用检测仪器或模拟火灾的方法试验探测器的动作及确认灯显示。 2）检查数量不少于总数量的10%（但不少于10只），且每次检查的探测器应合理选择和分布，避免在半年内重复；每年对全部探测器试验一次。 3）探测器应在试验烟气、热源、光源作用下动作，向火灾报警控制器输出火警信号，具有报警确认灯的探测器应同时启动报警确认灯，并应在手动复位前予以保持。 | 季度 |
|  |  | 手动火灾报警按钮 | 2.12 | 1）试验报警按钮的报警功能，报警按钮被触发时，应向报警控制器输出火警信号，同时启动按钮的报警确认灯； 2）应能手动复位。检查数量不少于总数量的10%（但不少于10只），且每次检查的报警按钮应合理选择和分布，避免在半年内重复；每年对全部报警按钮试验至少一次。 | 季度 |
|  |  | 火灾警报装置 | 2.13 | 1）输入控制信号试验火灾警报装置的声光显示。 2）应在接收火灾报警控制器输出的控制信号后，发出声警报或声、光警报。 | 季度 |
| 3 | 可燃气体探测报警系统 |  | 3.1 | 测试报警设定值的显示、故障报警、消音和复位功能，高限报警或低、高两段报警功能，主、备电源的自动转换功能。 | 季度 |
|  |  |  | 3.2 | 采用专用检测仪器分期分批试验探测器的动作及确认灯显示： 1）对探测器施加达到响应浓度值的可燃气体标准样气，检查探测器的报警功能； 2）撤去可燃气体，探测器应恢复到正常监视状态。 3）线型可燃气体探测器除按要求检查报警功能外，还应将发射器发出的光全部遮挡，检查探测器的故障报警功能。 | 季度 |
| 4 | 电气火灾监控系统 |  | 4.1 | 测试监控报警、故障报警、信息显示与查询、电源功能。 | 季度 |
|  |  |  | 4.2 | 定期对系统进行一次检查，检查内容如下： 1）对系统参数进行检查、校对； 2）检查现场监控探测器的实时显示数据是否在正常范围内； 3）电气火灾监控探测器（剩余电流探测器、测温探测器）报警功能，检查数量不少于总数量的20%（但不少于一只）； 4）独立型剩余电流探测器自检、试验、消音、复位功能，检查数量不少于总数量的50%（但不少于一只）。 | 季度 |
|  |  |  | 4.3 | 电气火灾监控设备显示的探测器地址应与实际安装地址相符，当被监视部位达到报警设定值时，探测器应发出报警信号。 | 季度 |
| 5 | 消防供水设施 | 消防水池、消防水箱 | 5.1 | 检查消防用水不作他用，发现问题及故障应及时进行处理。 | 季度 |
|  |  |  | 5.2 | 对消防水源设施进行一次检测，主要核对储水量，检查自动进水阀进水功能、液位检测装置报警功能。 | 季度 |
|  |  |  | 5.3 | 检查消防水池、消防水箱等蓄水设施的结构材料是否完好，发现问题时应及时处理，根据实际情况修补缺损或重新油漆。 | 季度 |
|  |  | 稳（增）压泵及气压水罐 | 5.4 | 模拟系统渗漏，测试稳压泵、增压泵及气压水罐的稳压、增压能力，自动启/停泵及联动启动主泵的压力工况，主、备泵切换功能。 | 季度 |
|  |  | 消防水泵及控制柜 | 5.5 | 手动启动消防水泵运转一次，试验手动/自动启泵功能和主、备泵切换功能，并应检查供电电源情况。 | 季度 |
|  |  |  | 5.6 | 利用测试装置对消防水泵的出流量和压力进行一次测试。 | 季度 |
|  |  | 水泵接合器 | 5.7 | 检查消防水泵接合器的接口及附件，应保证接口完好、闷盖齐全、无渗漏。 | 季度 |
|  |  | 阀门 | 5.8 | 对控制阀门的铅封、锁链进行一次检查，当有破坏或损坏时应及时修理更换。系统上所有的控制阀门均应采用铅封或锁链固定在开启或规定的状态。 | 季度 |
|  |  |  | 5.9 | 对电动阀和电磁阀的供电和启闭性能进行检查、测试，动作失常时应及时更换。 | 季度 |
|  |  |  | 5.10 | 1）进行一次放水试验，检测和记录减压阀前、后的压力。 2）每年应对减压阀的流量和压力进行一次试验，当不符合设计值时，应采取满足系统要求的调试和维修等措施。 | 季度 |
|  |  |  | 5.11 | 对室外阀门井中、进水管上的控制阀门进行一次检查，核实控制阀门处于全开启状态。 | 季度 |
| 6 | 消火栓系统 | 室内消火栓 | 6.1 | 采用自动或手动方式检查消火栓系统控制设备的控制显示功能。 | 季度 |
|  |  |  | 6.2 | 分别对最不利点消火栓和最有利点消火栓的静水压力进行测试，检查是否符合标准要求。 | 季度 |
|  |  | 室外消火栓 | 6.3 | 分别对室外消火栓的静水压力和出水情况进行检查，检查是否符合标准要求。 | 季度 |
| 7 | 自动喷水灭火系统 | 报警阀组 | 7.1 | 电磁阀作启动试验，动作失常时应及时更换。 | 季度 |
|  |  |  | 7.2 | 采用自动或手动方式检查自动喷水灭火系统控制设备的控制显示功能。 | 季度 |
|  |  | 末端试水装置、水流指示器 | 7.3 | 利用末端试水装置对水流指示器进行试验：末端试水装置处放水时，水流指示器应及时动作，并发出相应的信号，消防控制室应显示水流指示器的反馈信号。 | 季度 |
|  |  | 喷头 | 7.4 | 1）对喷头进行一次外观及备用数量检查，发现有不正常的喷头应及时更换。 2）当喷头上有异物时应及时清除，更换或安装喷头均应使用专用扳手。 3）各种不同规格的喷头备用品数量不应小于安装总数的1%，且每种备用喷头不应少于10个。 | 季度 |
| 8 | 泡沫灭火系统 | 泡沫液储罐 | 8.1 | 1）对储罐上的低、中倍数泡沫混合液立管应清除锈渣。 2）每半年除储罐上泡沫混合液立管和液下喷射防火堤内泡沫管道及高倍数泡沫产生器进口端控制阀后的管道外，其余管道应全部冲洗，清除锈渣。 | 季度 |
|  |  | 泡沫泵及控制柜 | 8.2 | 对消防泵和备用动力进行一次启动试验，动力源和电气设备工作状况应良好。 | 季度 |
|  |  |  | 8.3 | 采用氮气动力源的合成型泡沫喷雾灭火系统检查动力源压力。 | 季度 |
|  |  |  | 8.4 | 采用自动或手动方式检查泡沫灭火系统控制设备的控制显示功能。 | 季度 |
|  |  | 泡沫喷头 | 8.5 | 对泡沫消火栓和阀门进行检查，泡沫消火栓和阀门的开启与关闭应自如，不应锈蚀。 | 季度 |
|  |  | 其他系统设备及组件 | 8.6 | 对系统压力表、管道过滤器、金属软管、管道及管件进行检查，不应有损伤。 | 季度 |
| 9 | 气体灭火系统 | 气体灭火控制器 | 9.1 | 应采用自动或手动方式，检查气体灭火系统控制设备的控制显示功能。 | 季度 |
|  |  | 储存容器及相关装置 | 9.2 | 1）检查低压二氧化碳灭火系统储存装置的液位计，灭火剂损失10%时应及时补充。 2）对高压二氧化碳储存容器逐个进行称重检查，灭火剂净重不得小于设计储存量的90%。 | 季度 |
|  |  |  | 9.3 | 1）检查高压二氧化碳灭火系统、七氟丙烷管网灭火系统及IG541灭火系统等系统的灭火剂和驱动气体储存容器内的压力，不得小于设计储存压力的0%。 | 季度 |
|  |  |  | 9.4 | 按下列规定的内容及要求检查高压二氧化碳灭火系统、七氟丙烷管网灭火系统及IG541灭火系统等系统组件： 1）灭火剂储存容器及容器阀、单向阀、连接管、集流管、安全泄放装置、选择阀、阀驱动装置、喷嘴、信号反馈装置、检漏装置、减压装置等全部系统组件应无碰撞变形及其他机械性损伤，表面无锈蚀，保护涂层应完好； 2）铭牌和保护对象标志牌应清晰； 3）手动操作装置的防护罩、铅封和安全标志应完整。 | 季度 |
|  |  |  | 9.5 | 对气体灭火系统进行一次全面检查，并应符合下列规定： 1）储存装置间的设备、灭火剂输送管道和支、吊架的固定，应无松动。 2）连接管应无变形、裂纹及老化。必要时，送法定质量检验机构进行检测或更换。 3）灭火剂输送管道有损伤与堵塞现象时，应按相关规定进行严密性试验和吹扫。 | 季度 |
|  |  | 防护区及相关设备 | 9.6 | 对气体灭火系统进行一次全面检查，并应符合下列规定： 1）可燃物的种类、分布情况，防护区的开口情况，应符合相关标准。 2）各喷嘴孔口应无堵塞。 | 季度 |
| 10 | 防排烟系统 | 机械加压送风系统 | 10.1 | 1）对所有防烟风机进行一次手动或自动启动试运转，检查有无锈蚀、螺丝松动的情况。 2）叶轮旋转方向应正确、运转平稳、无异常振动与声响。 3）测定风机的风量、风压、电流和电压，其结果应与设计相符。 4）风机的启动、停止状态信号应能反馈到消防报警主机（消防控制室）。 | 季度 |
|  |  |  | 10.2 | 1）每半年对全部送风阀或送风口进行自动和手动启动、复位试验一次，检查有无变形、锈蚀及弹簧性能，确认性能可靠。 2）阀门动作应灵敏、可靠，关闭应严密，状态信号应能反馈到消防控制室，远距离控制机构的脱扣钢丝连接应不松弛、不脱落。 | 季度 |
|  |  |  | 10.3 | 每年对全部防烟系统设备进行一次联动试验和性能检测，其联动功能和性能参数应符合原标准要求。 | 季度 |
|  |  | 机械排烟系统 | 10.4 | 1）对所有排烟风机进行一次手动或自动启动试运转，检查有无锈蚀、螺丝松动的情况。 2）叶轮旋转方向应正确、运转平稳、无异常振动与声响；测定风机的风量、风压、电流和电压，其结果应与设计相符。 3）风机的启动、停止状态信号应能反馈到消防控制室。 | 季度 |
|  |  |  | 10.5 | 1）每半年全部排烟阀或排烟口、排烟防火阀、进行自动和手动启动、复位试验一次，检查有无变形、锈蚀及弹簧性能，确认性能可靠。 2）阀门动作应灵敏、可靠，关闭应严密，状态信号应能反馈到消防控制室，远距离控制机构的脱扣钢丝连接应不松弛、不脱落。 | 季度 |
|  |  |  | 10.6 | 每年进行一次全部排烟系统设备联动试验和性能检测，其联动功能和性能参数应符合原标准要求。 | 季度 |
|  |  | 挡烟垂壁、排烟窗 | 10.7 | 对所有活动挡烟垂壁、自动排烟窗进行一次手动或自动启动、复位试验，检查有无升降障碍，设施动作应灵敏、可靠。 | 季度 |
|  |  |  | 10.8 | 1）模拟火灾，相应区域火灾报警后，同一防火区域内排烟窗应能联动开启、挡烟垂壁应联动下降到设计高度。 2）排烟窗完全开启后、挡烟垂壁下降到设计高度后，应能将状态信号反馈到消防控制室。 | 季度 |
| 11 | 应急照明和疏散指示标志 |  | 11.1 | 检查消防应急灯具，如果发出故障信号或不能转入应急工作状态，应及时检查电池电压。 1）如果电池电压过低，应及时更换电池。 2）如果光源无法点亮或有其他故障，应及时进行维修或者更换。 | 季度 |
|  |  |  | 11.2 | 检查和试验系统的下列功能： 1）检查消防应急灯具、应急照明集中电源和应急照明控制器的指示状态； 2）检查应急工作时间； 3）检查转入应急工作状态的控制、显示功能。 | 季度 |
|  |  |  | 11.3 | 每年应检查和试验系统的下列功能： 1）除季度检查内容外，还应对电池做容量检测试验； 2）试验应急功能； 3）试验自动和手动应急功能，进行与火灾自动报警系统的联动试验。 | 季度 |
| 12 | 消防应急广播 |  | 12.1 | 1）采用自动或手动方式选层试验消防应急广播设备，并试验公共广播强制转入火灾应急广播的功能。 2）对接入联动系统的消防应急广播设备，检查系统是否按设计的逻辑广播；使任意一个扬声器断路，检查其他扬声器的工作状态是否受影响。 | 季度 |
| 13 | 消防电话 |  | 13.1 | 对消防电话和电话插孔在消防控制室进行对讲通话试验。 1）检查总机是否能显示每部分机或电话插孔的位置，呼叫铃声和通话语音是否清晰。 2）检查群呼、录音等功能是否符合要求。 | 季度 |
| 14 | 防火分隔设施 | 防火窗 | 14.1 | 手动启动活动式防火窗上的控制装置，检查防火窗开关功能，应无卡阻现象。 | 季度 |
|  |  |  | 14.2 | 每年应对活动式防火窗的火灾报警联动控制功能、消防控制室手动控制功能、现场手动控制功能进行测试。 | 季度 |
|  |  | 防火门 | 14.3 | 手动启动常闭式防火门，检查防火门开关功能，且无卡阻现象。 | 季度 |
|  |  |  | 14.4 | 采用自动或手动方式检查电动防火门的控制、显示功能。每年对全部电动防火门的试验至少一次。 | 季度 |
|  |  |  | 14.5 | 每年应检查常开式防火门的火灾报警联动控制功能、消防控制室手动控制功能、现场手动控制功能。 | 季度 |
|  |  | 防火卷帘 | 14.6 | 对防火卷帘的下列功能进行一次检查。 1）手动启动防火卷帘内外两侧控制器或按钮盒上的控制按钮，检查防火卷帘上升、下降、停止功能； 2）手动操作防火卷帘的手动速放装置，检查防火卷帘依靠自重恒速下降的功能； 3）手动操作防火卷帘的手动拉链，检查防火卷帘升、降功能，且无滑行撞击现象。 | 季度 |
|  |  |  | 14.7 | 每年应检查防火卷帘控制器的火灾报警功能、自动控制功能、手动控制功能、故障报警功能、备用电源转换功能。 | 季度 |
|  |  | 防火阀 | 14.8 | 每半年对全部防火阀进行自动和手动启动、复位试验一次，检查有无变形、锈蚀及弹簧性能，确认性能可靠。阀门动作应灵敏、可靠，关闭应严密，状态信号应能反馈到消防控制室，远距离控制机构的脱扣钢丝连接应不松弛、不脱落。 | 季度 |
|  |  |  | 14.9 | 每年检查和试验自动和手动打开排烟阀，关闭电动防火阀和空调系统的功能。 | 季度 |
| 15 | 消防电梯 |  | 15.1 | 采用自动或手动方式检查消防电梯迫降功能。当触发按钮时，能控制消防电梯下降至首层，此时其他楼层按钮不能呼叫控制消防电梯，只能在轿厢内控制。联动控制的消防电梯，应由消防控制设备手动和自动控制电梯回落首层，并接收反馈信号。 | 季度 |
| 16 | 灭火器 |  | 16.1 | 检查灭火器的配置，检查的内容及要求如下： 1）灭火器按配置图表规定的位置放置； 2）灭火器的设置方式应符合配置标准要求；手提灭火器的挂钩、托架应能承受静载荷，并不出现松动、脱落、断裂和明显变形； 3）灭火器的铭牌应朝外，器头宜向上； 4）灭火器的类型、规格、灭火级别和配置数量应符合配置标准要求； 5）灭火器配置场所的使用性质、可燃物种类和物态等发生变化时应及时进行处理； 6）灭火器达到送修条件和维修期限、报废条件和报废期限的应及时处理； 7）室外灭火器应有防雨、防晒等保护措施； 8）灭火器周围不存在有障碍物、遮挡、拴系等影响取用的现象； 9）灭火器箱没有上锁，箱内应干燥、清洁； 10）特殊场所中灭火器的保护措施应完好。 | 季度 |
|  |  |  | 16.2 | 发现灭火器被挪动、缺少零部件或灭火器配置场所的使用性质发生变化等情况时，应及时进行处置。灭火器达到送修条件和维修期限、报废条件和报废期限，应及时进行处理。 | 季度 |
| 17 | 消防沙箱 |  | 17.1 | 1）检查消防砂箱外观是否完好，消防用砂的数量是否足够，消防用砂是否松散容易取用。 2）表面是否锈蚀，对锈蚀部分进行处理。 | 季度 |
| 18 | 水喷雾灭火系统 |  | 18.1 | 对系统的下列项目进行一次检查： 1）检查电磁阀并进行启动试验，动作失常时应及时更换； 2）检查手动控制阀门的铅封、锁链，当有破坏或损坏时应及时修理更换。系统上所有手动控制阀门均应采用铅封或锁链固定在开启或规定的状态； 3）检查消防水池（罐）、消防水箱及消防气压给水设备，应确保消防储备水位及消防气压给水设备的气体压力符合标准要求； 4）检查保证消防用水不作他用的技术措施，发现故障应及时进行处理； 5）检查消防水泵接合器的接口及附件，应保证接口完好、无渗漏、闷盖齐全； 6）检查喷头，当喷头上有异物时应及时清除。 | 季度 |
|  |  |  | 18.2 | 1）对系统进行一次放水试验，检查系统启动、报警功能以及出水情况是否正常； 2）检查室外阀门井中进水管上的控制阀门，核实其处于全开启状态。 | 季度 |
|  |  |  | 18.3 | 对系统的下列项目进行一次检查： 1）对消防储水设备进行检查，修补缺损和重新油漆； 2）对水源的供水能力进行一次测定。 | 季度 |
|  |  |  | 18.4 | 1．现场检查采用水喷雾灭火系统变电站的水喷雾灭火系统管网是否设有低点放空措施； 2．检查消防设施维护记录表是否定期开展水喷雾灭火水量的消防水池放空及换水。 3．对水源的供水能力进行一次测定； 4．变压器（换流变）水喷雾灭火系统应至少一年进行一次试喷水测试（可结合变压器停电开展）。 | 年 |
| 19 | 细水雾灭火系统 |  | 19.1 | 对系统的下列项目进行一次检查： 1）检查系统组件的外观，应无碰撞变形及其他机械性损伤； 2）检查分区控制阀动作是否正常； 3）检查阀门上的铅封或锁链是否完好、阀门是否处于正确位置； 4）检查储水箱和储水容器的水位及储气容器内的气体压力是否符合标准要求； 5）对于闭式系统，应利用试水阀对动作信号反馈情况进行试验，观察其是否正常动作和显示； 6）检查喷头的外观及备用数量是否符合要求； 7）检查手动操作装置的保护罩、铅封等是否完整无损。 | 季度 |
|  |  |  | 19.2 | 对系统的下列项目进行一次检查： 1）通过泄放试验阀对泵组系统进行一次放水试验，并应检查泵组启动、主备泵切换及报警联动功能是否正常； 2）检查瓶组系统的控制阀动作是否正常； 3）检查管道和支、吊架是否松动，以及管道连接件是否变形、老化或有裂纹等现象。 | 季度 |
|  |  |  | 19.3 | 每年对系统的下列项目进行一次检查： 1）定期测定一次系统水源的供水能力； 2）对系统组件、管道及管件进行一次全面检查，并应清洗储水箱、过滤器，同时应对控制阀后的管道进行吹扫； 3）储水箱应每半年换水一次，储水容器内的水应按产品制造商的要求定期更换； 4）进行系统模拟联动功能试验，并应符合技术规范的要求。 | 季度 |
| 20 | 换流站阀厅消防设施 |  | 20.1 | 1.每年应定期对吸气式感烟火灾探测报警系统的采样管网、采样孔进行清洁，每次清洁前后，应对每根采样管的进气量进行记录和对比; 2.每年应定期对吸气式感烟火灾探测报警系统的过滤装置进行吹洗或更换; | 年 |
| 21 | 建筑物消防运维要求 |  | 21.1 | 对建筑消防设施每年至少进行一次全面检测,确保完好有效,检测记录应当完整准确,存档备查; | 年 |
| 22 | 火灾探测报警产品的报废及处理 |  | 22.1 | 火灾探测报警产品使用寿命一般不超过12年，可燃气体探测器气敏元件、光纤产品激光器件的使用寿命不超过5年，产品达到使用寿命时一般应报废处理。若继续使用，应对所有达到使用寿命的产品每年逐一按技术标准要求进行检测， | 年 |

5.2.1《维保报告》应至少包含各维保对象的：1）检查/试验要求、2）检查/试验记录、3）保养内容、4）检查/试验发现问题、5）修理记录、6）遗留缺陷、7）维保结论。报告格式参考本技术规范书维保报告模版执行。

- 5.3变电站设施设备检测内容及标准

5.3.1每年12月前结合季度维保对变电站内的建筑消防设备及设施进行检测评价（年度检测），并出具检测报告。主要消防设施包括但不限于：火灾自动报警系统、消防给水灭火系统、细水雾灭火系统、水喷雾灭火系统、气体灭火系统、泡沫灭火系统、机械防排烟系统、防火卷帘门及防火门系统、应急照明及疏散指示系统、电气火灾监控系统等。

5.3.2如在检测过程中有不合格项的，投标方需配合整改，并在整改后免费复检。

- 5.4变电站设施设备修理内容及标准

5.4.1损坏、检测评价为不合格或维保后仍未达到相关标准要求的消防设施设备，需开展修理。

- 5.4.2对需开展修理的消防设施设备及零配件进行维修或更换。

- 6投标人响应部分

投标人需填写技术规范的相应表格。标准技术参数表和投标人技术参数差异表中要求值不同时，以投标人技术参数差异表为准。投标人响应值，不能空格，也不能以“响应”两字代替，不允许改动项目单位要求值。如有差异，应填写投标人技术参数差异表。

- 6.1投标人技术参数差异表

6.1.1投标人应完全阅读并理解本招标技术规范书的要求后如实填写此表，内容必须真实准确。此表将纳入合同签订范围，所作出的承诺将在合同履约阶段严格执行，若在合同履约过程中发现技术偏差超出此表承诺范围，影响合同履行的，一经查实将追究投标人的违约责任，并按照中国南方电网有限责任公司供应商管理办法、供货商扣分处罚实施细则进行处罚。

6.1.2.若投标人满足、优于或低于本招标技术规范书要求，存在正偏差/负偏差的，无论差异如何，均须按照表1要求，按本招标技术规范书条目号顺序如实填写，投标人不得修改已列明的主要基础技术参数序号及内容。

6.1.3.存在偏差但超出本招标技术规范书要求需要补充说明的，在表2中增加。

6.1.4.关键技术参数优于本招标技术规范书要求的，必须在表1中一一列明，未在该表格中列明而是在投标文件其他地方罗列的不加分，对于所列优于项未提供有效试验报告及相关证明材料加以佐证的不加分，优于项必须填写证明文件在投标文件中的定位页码，对于虚假承诺或未提供证明文件的不加分，优于项重复罗列的不加分，对于未填写证明文件定位页码的在投标文件响应方面的不加分。

表1 投标人技术参数差异表

| 序号 | 主要技术参数 | 项目单位要求值 | 加分基准值 | 投标人响应值 | 偏差情况（正偏差/负偏差/满足） | 证明文件定位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |

表2 投标技术偏差表格（超出技术规范书要求）

| 序号 | 标的名称 | 技术规范书条目号 | 技术规范书要求 | 技术评审标准 | 投标人响应值 | 偏差情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| … | 除以上列明的技术偏差外，其余完全满足技术规范书要求。 |  |  |  |  |  |  |

- 7维保报告模版

维保报告模版投标方参考使用，若投标方使用消防类专业手机软件开展维保、检测工作也可使用软件生成的维保报告，但报告必须包含且不限于以下内容：各维保对象的：1）消防设施及设备配置情况（平面布置图、消防设施及设备台账）、2）检查/试验要求、3）检查/试验记录、4）保养内容、5）检查/试验发现问题、6）修理记录、7）遗留缺陷、8）维保结论（需对现有消防设施及设备是否满足现行法律、法规以及行业标准作出判断，不满足的需提出整改方案）。

- 消防设施维护保养报告

项  目  名  称：  XXX变电站消防设施维保项目

委  托  单  位：  云南电网有限责任公司XX供电局

维护保养机构名称：  XXX有限公司

报  告  日  期：  20XX-XX-XX

- 一、 消 防 设 施、设备 概况：

- 消防设施维保概况：包含构建筑物建筑情况、消防设施配置情况（消防设施台账、消防平面布置图等）

1、XX变电站消防平面布置图

2、XX变电站消防设施台账

| - 序号 | - 消防器材名称 | 配置位置 | 数量 | 生产厂家 | 型号 | 生产日期 | 有效期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 示例 | - 火灾报警控制器 | - 门卫室 | - 1 | - 深圳市赋安安全系统有限公司 | - JB-LBZ2-FS5116 | - 2021.11.01 | - 2026.11.01 |  |
|  | - 防火门 | - 二楼主控室过道 | - 1 | - / | - / | - / | - / |  |
|  | - 应急灯 | - 一楼走道 | - 4 | - xxx | - xxx | - xx | - xx |  |

- 二、维护保养概况：

- 1、XX变电站设施设备维保记录表

| 变电站设施设备维保内容 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 维护项目 |  | 序号 | 维护标准 | 维保记录 | 结论 | 备 注 |
| 1 | 消防供配电设施 | 消防配电箱（柜） | 1.1 | 检查一次末端配电箱的运行情况，核对配电箱的控制方式及操作程序是否符合相关标准。 |  |  |  |
|  |  |  | 1.2 | 进行一次强制切断非消防电源的功能试验，消防联动控制器应按照标准要求切断相关区域的非消防电源。 |  |  |  |
|  |  | 自备发电机 | 1.3 | 1）自动、手动控制方式启动一次发电机，30s后核对仪表的显示及数据、并观察机组的运行状况，试验时间不应超过10min。 2）自动启动达到额定转速并供电的时间不应大于30s，发电机运行及输出功率、电压、频率、相位的显示均应正常。 |  |  |  |
|  |  | 消防应急电源 | 1.4 | 应急电源应具有对蓄电池进行充电和放电功能，并有过充电和放电的保护功能。 |  |  |  |
| 2 | 火灾自动报警系统 | 火灾报警（联动）控制器 | 2.1 | 分别使一只火灾探测器、一只手动火灾报警按钮发出火灾报警信号，检查控制器发出火灾报警声、光信号的情况（包括火警总指示、部位或探测区指示等），信息显示、记录、打印情况，消音、复位情况。 |  |  |  |
|  |  |  | 2.2 | 对主电源和备用电源进行自动切换试验。切断主电源，查看备用直流电源自动投入和主、备电源的状态显示情况。 |  |  |  |
|  |  |  | 2.3 | 报警功能测试： 1）模拟探测器、手动报警按钮断路故障，查看控制器的故障显示。 2）故障报警期间，先后向同一回路中两个探测器施放烟气或加热，查看火灾报警控制器的火警信号、报警部位显示及记录。 |  |  |  |
|  |  |  | 2.4 | 1）在备用直流电源供电状态下，进行控制器联动控制、故障报警功能测试： 2）远程手动启动联动控制消防设备，查看控制信号的传输；核对消防控制设备的联动控制功能和逻辑控制程序。 3）模拟消防联动控制设备与输入/输出模块间连线的断路、短路故障，查看声、光故障报警信号。 |  |  |  |
|  |  |  | 2.5 | 控制器发出报警信号、启动受控设备后，检查打印情况。使用打印机记录时间时，应打印出月、日、时、分等信息。应对消防控制室图形显示装置的历史记录打印存档或刻录存盘归档。 |  |  |  |
|  |  |  | 2.6 | 消防联动控制器应能按设定的逻辑直接或间接控制其连接的各类受控消防设备，应能显示所有受控设备的工作状态。模块在接收到规定的输入信号、控制信号，应点亮动作指示灯，并输出信号。 |  |  |  |
|  |  |  | 2.7 | 消防设备应急电源应能对蓄电池进行充电，充电电流应不大于电池生产厂规定的额定值。在不超过生产厂规定的极限放电情况下，应能将蓄电池在24 h 内充至额定容量 80% 以上，再充 48 h 后应能充满。 消防设备应急电源在额定负载的条件下应急工作时间不应小于标称的额定应急工作时间。应急电源应有过放电保护，电池组的放电终止电压不应小于额定电压的 90%。 |  |  |  |
|  |  | CRT图形显示器 | 2.8 | 操作显示装置使其显示建筑总平面图，检查总平面图是否完整、清晰。操作显示装置使其显示完整系统区域覆盖模拟图和各层平面图，检查图中是否明确指示出报警区域、主要部位和各消防设备的名称和物理位置，显示界面是否清晰。操作显示装置，检查系统内各自动消防设备的动态信息。 |  |  |  |
|  |  |  | 2.9 | 消防控制室图形显示装置应能接收火灾报警控制器和消防联动控制器发出的火灾报警信号和/或联动控制信号，消防控制室图形显示装置与控制器的信息应同步。断开显示装置连接的各消防设备连线，显示装置应发出故障报警信息。使显示装置显示故障或联动界面，输入报警信号，显示装置应立即转入火灾报警界面的显示。 |  |  |  |
|  |  | 火灾显示盘 | 2.10 | 在火灾报警控制器的测试过程中，同时查看火灾显示盘的显示。火灾显示盘应能接收火灾报警控制器的火灾报警信号，发出声、光报警信号，指示火灾报警部位，并予以保持。 |  |  |  |
|  |  | 火灾探测器 | 2.11 | 1）采用专用检测仪器或模拟火灾的方法试验探测器的动作及确认灯显示。 2）检查数量不少于总数量的10%（但不少于10只），且每次检查的探测器应合理选择和分布，避免在半年内重复；每年对全部探测器试验一次。 3）探测器应在试验烟气、热源、光源作用下动作，向火灾报警控制器输出火警信号，具有报警确认灯的探测器应同时启动报警确认灯，并应在手动复位前予以保持。 |  |  |  |
|  |  | 手动火灾报警按钮 | 2.12 | 1）试验报警按钮的报警功能，报警按钮被触发时，应向报警控制器输出火警信号，同时启动按钮的报警确认灯； 2）应能手动复位。检查数量不少于总数量的10%（但不少于10只），且每次检查的报警按钮应合理选择和分布，避免在半年内重复；每年对全部报警按钮试验至少一次。 |  |  |  |
|  |  | 火灾警报装置 | 2.13 | 1）输入控制信号试验火灾警报装置的声光显示。 2）应在接收火灾报警控制器输出的控制信号后，发出声警报或声、光警报。 |  |  |  |
| 3 | 可燃气体探测报警系统 |  | 3.1 | 测试报警设定值的显示、故障报警、消音和复位功能，高限报警或低、高两段报警功能，主、备电源的自动转换功能。 |  |  |  |
|  |  |  | 3.2 | 采用专用检测仪器分期分批试验探测器的动作及确认灯显示： 1）对探测器施加达到响应浓度值的可燃气体标准样气，检查探测器的报警功能； 2）撤去可燃气体，探测器应恢复到正常监视状态。 3）线型可燃气体探测器除按要求检查报警功能外，还应将发射器发出的光全部遮挡，检查探测器的故障报警功能。 |  |  |  |
| 4 | 电气火灾监控系统 |  | 4.1 | 测试监控报警、故障报警、信息显示与查询、电源功能。 |  |  |  |
|  |  |  | 4.2 | 定期对系统进行一次检查，检查内容如下： 1）对系统参数进行检查、校对； 2）检查现场监控探测器的实时显示数据是否在正常范围内； 3）电气火灾监控探测器（剩余电流探测器、测温探测器）报警功能，检查数量不少于总数量的20%（但不少于一只）； 4）独立型剩余电流探测器自检、试验、消音、复位功能，检查数量不少于总数量的50%（但不少于一只）。 |  |  |  |
|  |  |  | 4.3 | 电气火灾监控设备显示的探测器地址应与实际安装地址相符，当被监视部位达到报警设定值时，探测器应发出报警信号。 |  |  |  |
| 5 | 消防供水设施 | 消防水池、消防水箱 | 5.1 | 检查消防用水不作他用，发现问题及故障应及时进行处理。 |  |  |  |
|  |  |  | 5.2 | 对消防水源设施进行一次检测，主要核对储水量，检查自动进水阀进水功能、液位检测装置报警功能。 |  |  |  |
|  |  |  | 5.3 | 检查消防水池、消防水箱等蓄水设施的结构材料是否完好，发现问题时应及时处理，根据实际情况修补缺损或重新油漆。 |  |  |  |
|  |  | 稳（增）压泵及气压水罐 | 5.4 | 模拟系统渗漏，测试稳压泵、增压泵及气压水罐的稳压、增压能力，自动启/停泵及联动启动主泵的压力工况，主、备泵切换功能。 |  |  |  |
|  |  | 消防水泵及控制柜 | 5.5 | 手动启动消防水泵运转一次，试验手动/自动启泵功能和主、备泵切换功能，并应检查供电电源情况。 |  |  |  |
|  |  |  | 5.6 | 利用测试装置对消防水泵的出流量和压力进行一次测试。 |  |  |  |
|  |  | 水泵接合器 | 5.7 | 检查消防水泵接合器的接口及附件，应保证接口完好、闷盖齐全、无渗漏。 |  |  |  |
|  |  | 阀门 | 5.8 | 对控制阀门的铅封、锁链进行一次检查，当有破坏或损坏时应及时修理更换。系统上所有的控制阀门均应采用铅封或锁链固定在开启或规定的状态。 |  |  |  |
|  |  |  | 5.9 | 对电动阀和电磁阀的供电和启闭性能进行检查、测试，动作失常时应及时更换。 |  |  |  |
|  |  |  | 5.10 | 1）进行一次放水试验，检测和记录减压阀前、后的压力。 2）每年应对减压阀的流量和压力进行一次试验，当不符合设计值时，应采取满足系统要求的调试和维修等措施。 |  |  |  |
|  |  |  | 5.11 | 对室外阀门井中、进水管上的控制阀门进行一次检查，核实控制阀门处于全开启状态。 |  |  |  |
| 6 | 消火栓系统 | 室内消火栓 | 6.1 | 采用自动或手动方式检查消火栓系统控制设备的控制显示功能。 |  |  |  |
|  |  |  | 6.2 | 分别对最不利点消火栓和最有利点消火栓的静水压力进行测试，检查是否符合标准要求。 |  |  |  |
|  |  | 室外消火栓 | 6.3 | 分别对室外消火栓的静水压力和出水情况进行检查，检查是否符合标准要求。 |  |  |  |
| 7 | 自动喷水灭火系统 | 报警阀组 | 7.1 | 电磁阀作启动试验，动作失常时应及时更换。 |  |  |  |
|  |  |  | 7.2 | 采用自动或手动方式检查自动喷水灭火系统控制设备的控制显示功能。 |  |  |  |
|  |  | 末端试水装置、水流指示器 | 7.3 | 利用末端试水装置对水流指示器进行试验：末端试水装置处放水时，水流指示器应及时动作，并发出相应的信号，消防控制室应显示水流指示器的反馈信号。 |  |  |  |
|  |  | 喷头 | 7.4 | 1）对喷头进行一次外观及备用数量检查，发现有不正常的喷头应及时更换。 2）当喷头上有异物时应及时清除，更换或安装喷头均应使用专用扳手。 3）各种不同规格的喷头备用品数量不应小于安装总数的1%，且每种备用喷头不应少于10个。 |  |  |  |
| 8 | 泡沫灭火系统 | 泡沫液储罐 | 8.1 | 1）对储罐上的低、中倍数泡沫混合液立管应清除锈渣。 2）每半年除储罐上泡沫混合液立管和液下喷射防火堤内泡沫管道及高倍数泡沫产生器进口端控制阀后的管道外，其余管道应全部冲洗，清除锈渣。 |  |  |  |
|  |  | 泡沫泵及控制柜 | 8.2 | 对消防泵和备用动力进行一次启动试验，动力源和电气设备工作状况应良好。 |  |  |  |
|  |  |  | 8.3 | 采用氮气动力源的合成型泡沫喷雾灭火系统检查动力源压力。 |  |  |  |
|  |  |  | 8.4 | 采用自动或手动方式检查泡沫灭火系统控制设备的控制显示功能。 |  |  |  |
|  |  | 泡沫喷头 | 8.5 | 对泡沫消火栓和阀门进行检查，泡沫消火栓和阀门的开启与关闭应自如，不应锈蚀。 |  |  |  |
|  |  | 其他系统设备及组件 | 8.6 | 对系统压力表、管道过滤器、金属软管、管道及管件进行检查，不应有损伤。 |  |  |  |
| 9 | 气体灭火系统 | 气体灭火控制器 | 9.1 | 应采用自动或手动方式，检查气体灭火系统控制设备的控制显示功能。 |  |  |  |
|  |  | 储存容器及相关装置 | 9.2 | 1）检查低压二氧化碳灭火系统储存装置的液位计，灭火剂损失10%时应及时补充。 2）对高压二氧化碳储存容器逐个进行称重检查，灭火剂净重不得小于设计储存量的90%。 |  |  |  |
|  |  |  | 9.3 | 1）检查高压二氧化碳灭火系统、七氟丙烷管网灭火系统及IG541灭火系统等系统的灭火剂和驱动气体储存容器内的压力，不得小于设计储存压力的0%。 |  |  |  |
|  |  |  | 9.4 | 按下列规定的内容及要求检查高压二氧化碳灭火系统、七氟丙烷管网灭火系统及IG541灭火系统等系统组件： 1）灭火剂储存容器及容器阀、单向阀、连接管、集流管、安全泄放装置、选择阀、阀驱动装置、喷嘴、信号反馈装置、检漏装置、减压装置等全部系统组件应无碰撞变形及其他机械性损伤，表面无锈蚀，保护涂层应完好； 2）铭牌和保护对象标志牌应清晰； 3）手动操作装置的防护罩、铅封和安全标志应完整。 |  |  |  |
|  |  |  | 9.5 | 对气体灭火系统进行一次全面检查，并应符合下列规定： 1）储存装置间的设备、灭火剂输送管道和支、吊架的固定，应无松动。 2）连接管应无变形、裂纹及老化。必要时，送法定质量检验机构进行检测或更换。 3）灭火剂输送管道有损伤与堵塞现象时，应按相关规定进行严密性试验和吹扫。 |  |  |  |
|  |  | 防护区及相关设备 | 9.6 | 对气体灭火系统进行一次全面检查，并应符合下列规定： 1）可燃物的种类、分布情况，防护区的开口情况，应符合相关标准。 2）各喷嘴孔口应无堵塞。 |  |  |  |
| 10 | 防排烟系统 | 机械加压送风系统 | 10.1 | 1）对所有防烟风机进行一次手动或自动启动试运转，检查有无锈蚀、螺丝松动的情况。 2）叶轮旋转方向应正确、运转平稳、无异常振动与声响。 3）测定风机的风量、风压、电流和电压，其结果应与设计相符。 4）风机的启动、停止状态信号应能反馈到消防报警主机（消防控制室）。 |  |  |  |
|  |  |  | 10.2 | 1）每半年对全部送风阀或送风口进行自动和手动启动、复位试验一次，检查有无变形、锈蚀及弹簧性能，确认性能可靠。 2）阀门动作应灵敏、可靠，关闭应严密，状态信号应能反馈到消防控制室，远距离控制机构的脱扣钢丝连接应不松弛、不脱落。 |  |  |  |
|  |  |  | 10.3 | 每年对全部防烟系统设备进行一次联动试验和性能检测，其联动功能和性能参数应符合原标准要求。 |  |  |  |
|  |  | 机械排烟系统 | 10.4 | 1）对所有排烟风机进行一次手动或自动启动试运转，检查有无锈蚀、螺丝松动的情况。 2）叶轮旋转方向应正确、运转平稳、无异常振动与声响；测定风机的风量、风压、电流和电压，其结果应与设计相符。 3）风机的启动、停止状态信号应能反馈到消防控制室。 |  |  |  |
|  |  |  | 10.5 | 1）每半年全部排烟阀或排烟口、排烟防火阀、进行自动和手动启动、复位试验一次，检查有无变形、锈蚀及弹簧性能，确认性能可靠。 2）阀门动作应灵敏、可靠，关闭应严密，状态信号应能反馈到消防控制室，远距离控制机构的脱扣钢丝连接应不松弛、不脱落。 |  |  |  |
|  |  |  | 10.6 | 每年进行一次全部排烟系统设备联动试验和性能检测，其联动功能和性能参数应符合原标准要求。 |  |  |  |
|  |  | 挡烟垂壁、排烟窗 | 10.7 | 对所有活动挡烟垂壁、自动排烟窗进行一次手动或自动启动、复位试验，检查有无升降障碍，设施动作应灵敏、可靠。 |  |  |  |
|  |  |  | 10.8 | 1）模拟火灾，相应区域火灾报警后，同一防火区域内排烟窗应能联动开启、挡烟垂壁应联动下降到设计高度。 2）排烟窗完全开启后、挡烟垂壁下降到设计高度后，应能将状态信号反馈到消防控制室。 |  |  |  |
| 11 | 应急照明和疏散指示标志 |  | 11.1 | 检查消防应急灯具，如果发出故障信号或不能转入应急工作状态，应及时检查电池电压。 1）如果电池电压过低，应及时更换电池。 2）如果光源无法点亮或有其他故障，应及时进行维修或者更换。 |  |  |  |
|  |  |  | 11.2 | 检查和试验系统的下列功能： 1）检查消防应急灯具、应急照明集中电源和应急照明控制器的指示状态； 2）检查应急工作时间； 3）检查转入应急工作状态的控制、显示功能。 |  |  |  |
|  |  |  | 11.3 | 每年应检查和试验系统的下列功能： 1）除季度检查内容外，还应对电池做容量检测试验； 2）试验应急功能； 3）试验自动和手动应急功能，进行与火灾自动报警系统的联动试验。 |  |  |  |
| 12 | 消防应急广播 |  | 12.1 | 1）采用自动或手动方式选层试验消防应急广播设备，并试验公共广播强制转入火灾应急广播的功能。 2）对接入联动系统的消防应急广播设备，检查系统是否按设计的逻辑广播；使任意一个扬声器断路，检查其他扬声器的工作状态是否受影响。 |  |  |  |
| 13 | 消防电话 |  | 13.1 | 对消防电话和电话插孔在消防控制室进行对讲通话试验。 1）检查总机是否能显示每部分机或电话插孔的位置，呼叫铃声和通话语音是否清晰。 2）检查群呼、录音等功能是否符合要求。 |  |  |  |
| 14 | 防火分隔设施 | 防火窗 | 14.1 | 手动启动活动式防火窗上的控制装置，检查防火窗开关功能，应无卡阻现象。 |  |  |  |
|  |  |  | 14.2 | 每年应对活动式防火窗的火灾报警联动控制功能、消防控制室手动控制功能、现场手动控制功能进行测试。 |  |  |  |
|  |  | 防火门 | 14.3 | 手动启动常闭式防火门，检查防火门开关功能，且无卡阻现象。 |  |  |  |
|  |  |  | 14.4 | 采用自动或手动方式检查电动防火门的控制、显示功能。每年对全部电动防火门的试验至少一次。 |  |  |  |
|  |  |  | 14.5 | 每年应检查常开式防火门的火灾报警联动控制功能、消防控制室手动控制功能、现场手动控制功能。 |  |  |  |
|  |  | 防火卷帘 | 14.6 | 对防火卷帘的下列功能进行一次检查。 1）手动启动防火卷帘内外两侧控制器或按钮盒上的控制按钮，检查防火卷帘上升、下降、停止功能； 2）手动操作防火卷帘的手动速放装置，检查防火卷帘依靠自重恒速下降的功能； 3）手动操作防火卷帘的手动拉链，检查防火卷帘升、降功能，且无滑行撞击现象。 |  |  |  |
|  |  |  | 14.7 | 每年应检查防火卷帘控制器的火灾报警功能、自动控制功能、手动控制功能、故障报警功能、备用电源转换功能。 |  |  |  |
|  |  | 防火阀 | 14.8 | 每半年对全部防火阀进行自动和手动启动、复位试验一次，检查有无变形、锈蚀及弹簧性能，确认性能可靠。阀门动作应灵敏、可靠，关闭应严密，状态信号应能反馈到消防控制室，远距离控制机构的脱扣钢丝连接应不松弛、不脱落。 |  |  |  |
|  |  |  | 14.9 | 每年检查和试验自动和手动打开排烟阀，关闭电动防火阀和空调系统的功能。 |  |  |  |
| 15 | 消防电梯 |  | 15.1 | 采用自动或手动方式检查消防电梯迫降功能。当触发按钮时，能控制消防电梯下降至首层，此时其他楼层按钮不能呼叫控制消防电梯，只能在轿厢内控制。联动控制的消防电梯，应由消防控制设备手动和自动控制电梯回落首层，并接收反馈信号。 |  |  |  |
| 16 | 灭火器 |  | 16.1 | 检查灭火器的配置，检查的内容及要求如下： 1）灭火器按配置图表规定的位置放置； 2）灭火器的设置方式应符合配置标准要求；手提灭火器的挂钩、托架应能承受静载荷，并不出现松动、脱落、断裂和明显变形； 3）灭火器的铭牌应朝外，器头宜向上； 4）灭火器的类型、规格、灭火级别和配置数量应符合配置标准要求； 5）灭火器配置场所的使用性质、可燃物种类和物态等发生变化时应及时进行处理； 6）灭火器达到送修条件和维修期限、报废条件和报废期限的应及时处理； 7）室外灭火器应有防雨、防晒等保护措施； 8）灭火器周围不存在有障碍物、遮挡、拴系等影响取用的现象； 9）灭火器箱没有上锁，箱内应干燥、清洁； 10）特殊场所中灭火器的保护措施应完好。 |  |  |  |
|  |  |  | 16.2 | 发现灭火器被挪动、缺少零部件或灭火器配置场所的使用性质发生变化等情况时，应及时进行处置。灭火器达到送修条件和维修期限、报废条件和报废期限，应及时进行处理。 |  |  |  |
| 17 | 消防沙箱 |  | 17.1 | 1）检查消防砂箱外观是否完好，消防用砂的数量是否足够，消防用砂是否松散容易取用。 2）表面是否锈蚀，对锈蚀部分进行处理。 |  |  |  |
| 18 | 水喷雾灭火系统 |  | 18.1 | 对系统的下列项目进行一次检查： 1）检查电磁阀并进行启动试验，动作失常时应及时更换； 2）检查手动控制阀门的铅封、锁链，当有破坏或损坏时应及时修理更换。系统上所有手动控制阀门均应采用铅封或锁链固定在开启或规定的状态； 3）检查消防水池（罐）、消防水箱及消防气压给水设备，应确保消防储备水位及消防气压给水设备的气体压力符合标准要求； 4）检查保证消防用水不作他用的技术措施，发现故障应及时进行处理； 5）检查消防水泵接合器的接口及附件，应保证接口完好、无渗漏、闷盖齐全； 6）检查喷头，当喷头上有异物时应及时清除。 |  |  |  |
|  |  |  | 18.2 | 1）对系统进行一次放水试验，检查系统启动、报警功能以及出水情况是否正常； 2）检查室外阀门井中进水管上的控制阀门，核实其处于全开启状态。 |  |  |  |
|  |  |  | 18.3 | 对系统的下列项目进行一次检查： 1）对消防储水设备进行检查，修补缺损和重新油漆； 2）对水源的供水能力进行一次测定。 |  |  |  |
|  |  |  | 18.4 | 1．现场检查采用水喷雾灭火系统变电站的水喷雾灭火系统管网是否设有低点放空措施； 2．检查消防设施维护记录表是否定期开展水喷雾灭火水量的消防水池放空及换水。 3．对水源的供水能力进行一次测定； 4．变压器（换流变）水喷雾灭火系统应至少一年进行一次试喷水测试（可结合变压器停电开展）。 |  |  |  |
| 19 | 细水雾灭火系统 |  | 19.1 | 对系统的下列项目进行一次检查： 1）检查系统组件的外观，应无碰撞变形及其他机械性损伤； 2）检查分区控制阀动作是否正常； 3）检查阀门上的铅封或锁链是否完好、阀门是否处于正确位置； 4）检查储水箱和储水容器的水位及储气容器内的气体压力是否符合标准要求； 5）对于闭式系统，应利用试水阀对动作信号反馈情况进行试验，观察其是否正常动作和显示； 6）检查喷头的外观及备用数量是否符合要求； 7）检查手动操作装置的保护罩、铅封等是否完整无损。 |  |  |  |
|  |  |  | 19.2 | 对系统的下列项目进行一次检查： 1）通过泄放试验阀对泵组系统进行一次放水试验，并应检查泵组启动、主备泵切换及报警联动功能是否正常； 2）检查瓶组系统的控制阀动作是否正常； 3）检查管道和支、吊架是否松动，以及管道连接件是否变形、老化或有裂纹等现象。 |  |  |  |
|  |  |  | 19.3 | 每年对系统的下列项目进行一次检查： 1）定期测定一次系统水源的供水能力； 2）对系统组件、管道及管件进行一次全面检查，并应清洗储水箱、过滤器，同时应对控制阀后的管道进行吹扫； 3）储水箱应每半年换水一次，储水容器内的水应按产品制造商的要求定期更换； 4）进行系统模拟联动功能试验，并应符合技术规范的要求。 |  |  |  |
| 20 | 换流站阀厅消防设施 |  | 20.1 | 1.每年应定期对吸气式感烟火灾探测报警系统的采样管网、采样孔进行清洁，每次清洁前后，应对每根采样管的进气量进行记录和对比; 2.每年应定期对吸气式感烟火灾探测报警系统的过滤装置进行吹洗或更换; |  |  |  |
| 21 | 建筑物消防运维要求 |  | 21.1 | 对建筑消防设施每年至少进行一次全面检测,确保完好有效,检测记录应当完整准确,存档备查; |  |  |  |
| 22 | 火灾探测报警产品的报废及处理 |  | 22.1 | 火灾探测报警产品使用寿命一般不超过12年，可燃气体探测器气敏元件、光纤产品激光器件的使用寿命不超过5年，产品达到使用寿命时一般应报废处理。若继续使用，应对所有达到使用寿命的产品每年逐一按技术标准要求进行检测， |  |  |  |

注：变电站设施设备维保记录表可根据变电站消防设施配置情况，自主调整表格内维护项目。

- 2、本次维保缺陷处理情况：

- 三、维护保养单位意见：

1、现有的消防设施是否满足现行的法律法规要求，如不满足详细说明，存在的问题是：XXX，违背的法律法规：XXX

2、本次维保后遗漏问题

- 四、整改措施及建议：

站内存量问题的整改措施及改进建议。

验收人员：                                                维保人员：

联系方式：                                                联系方式：