# 采购需求

一、采购标的

1.采购标的（货物需求一览表或简要服务内容及数量）

| 包号 | 采购内容 | 数量 | 服务期限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 净化区域设备运行维保 | ## 一项 | ## 一年 |

二、商务要求

1.实施的期限和地点：

# 1.1采购项目（标的）实施的时间：按首都医科大学附属北京天坛医院要求

# 1.2采购项目（标的）实施的地点：首都医科大学附属北京天坛医院指定地点

2.付款条件（进度和方式）：

以最终合同签订为准。

三、技术要求

1.基本要求

1.1采购标的需实现的功能或者目标

本次招标采购是为首都医科大学附属北京天坛医院提供净化区域设备运行维保，供应商应根据招标文件所提出的技术规格和服务要求以先进的技术、优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。

1.2 需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

供应商应保证所提供的服务符合国家相关法律法规的要求。

2. 验收标准

# 2.1符合采购人服务范围要求。

# 2.2供应商配置的硬件设备符合采购人要求。

# 2.3完成采购人要求的工作内容。

# 2.4达到采购人要求的服务和质量标准。

3. 服务内容要求、技术要求

3.1采购标的需满足的性能、材料、结构、外观、质量、安全、技术规格、物理特性等要求；

详见其他技术、服务等要求

3.2采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求；

详见其他技术、服务等要求

3.3为落实政府采购政策需满足的要求为落实政府采购政策需满足的要求（专门面向中小企业采购或预留份额的情况不享受政策优惠扣除）

1）促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）规定，本项目供应商所投产品为中小企业制造或提供服务由中小企业承接的，供应商应出具招标文件要求的《中小企业声明函》给予证明，否则评标时不予认可。供应商应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。

2）监狱企业扶持政策：供应商如为监狱企业将视同为小型或微型企业，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。供应商应对提交的属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。

3）促进残疾人就业政府采购政策：根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加本项目政府采购活动时，供应商应出具招标文件要求的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性承担法律责任。中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。

4）鼓励节能、环保政策：依据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知（财库（2019）9号）》执行。

3.4采购标的的其他技术、服务等要求；

（一）招标内容

24小时不间断服务，服务人员不少于11人。

（二）服务内容

1、服务区域

净化区域设备运行及维保服务主要承担净化区域设备正常运行的任务，提供7X24小时不间断服务，并负责净化区域内各种型号空调过滤网的更换，过滤网采购及更换的费用应包含在投标报价内。

净化区域设备运行及维保服务形式为包清工与承包小型配件更换相结合的方式，即零配件单价≤1000元的配件费用由投标人承担，零配件单价＞1000元的配件费用由采购人承担。

净化区域详见下表：

| 序号 | 区 域 | 面积（㎡） |
| --- | --- | --- |
| 1 | A区门诊二部地下一层核医学 | 324 |
| 2 | A区住院一部三层血液内科 | 692 |
| 3 | A区住院三部五层新生儿病房 | 161 |
| 4 | A区医技部地下一层消毒供应中心 | 1260 |
| 5 | A区医技部地下一层静脉配液中心 | 650 |
| 6 | A区医技部二层手术室办公区 | 2434 |
| 7 | A区医技部二层神内神外ICU | 2787 |
| 8 | A区医技部二层隔离ICU | 650 |
| 9 | A区医技部二层呼吸重症 | 2595 |
| 10 | A区医技部二层心脏重症 |  |
| 11 | A区医技部二层重症医学科2 |  |
| 12 | A区医技部三层中心手术室 | 7900 |
| 13 | A区医技部三层导管手术室 | 2573 |
| 14 | A区医技部三层产房及生殖中心 | 1358 |
| 15 | A区急诊楼二层急诊ICU | 1500 |
| 16 | A区急诊楼三层急诊手术室 | 960 |
| 17 | B区十一层动物实验室 | 1825 |
| 18 | B区国际部三层ICU | 598 |
| 19 | B区国际部四层手术室 | 1806 |
| 20 | 方舱实验室 | 70 |
| 合计 |  | 30143 |

2、服务要求

2.1人员要求

（1）服务人员≥11人，包括1名项目经理。服务人员身体健康，年龄在18-45周岁，提供服务期内年度的医院出具的正规有效体检报告。

（2）行为规范，无犯罪记录。

（3）服务人员中应配备运维工程师≥3人，持有制冷证≥4人，持有低压电工证≥4人，投标人应严格执行各项操作规程。（需提供证明材料）

（4）所有服务人员均应具有三年以上相关工作经验。

（5）所有服务人员须经采购人考核合格后上岗，并接受采购人管理和监督。

（6）所有服务人员必须遵守采购人的各项规章制度，服从采购人工作安排和业务考核。

（7）所有服务人员必须使用钉钉打卡考勤系统进行考勤统计，采购人按照实际出勤人次支付服务费用（人员部分）。

2.2维保服务要求

（1）净化区域配套设施：检查、维护、维修器械柜、药品柜、麻醉柜等。

（2）净化空气处理机组：检查各级过滤器的阻力 ，检查机组外观是否无异响、无异味 ；检查机组凝结水排放是否畅通，供水回水压力是否正常,温度有无异常；机组内部减震弹簧是否松动，电机皮带是否过松或过紧；空调机组过滤器报警器是否完好，灵敏度是否正常；检查电机变频器的工作频率是否异常，电流是否异常

（3）新风处理机组：定期清洁新风粗效过滤网 ，检测新风风量及机组内过滤器，检查新风机组的电机和风机的皮带、轴承等。

（4）净化空气处理机组控制柜：检查控制柜各种控制按钮有无脱落或损坏；检查各种指示灯是否正常显示机组运行状态；各种开关是否调整在预定位置；检查线路有无短路或接触不良。

（5）新风处理机组控制柜：检查控制柜是否变形，柜门是否能正常紧闭，检查控制柜各种控制按钮有无脱落或损坏；检查各种指示灯是否正常显示机组运行状态；各种开关是否调整在预定位置；检查线路有无短路或接触不良。

（6）净化区域内中央控制箱及楼宇自控：检查控制面板开关是否正常，控制箱面板指示灯是否正常显示温度，湿度及时间； 检查内部线路是否有异味，开关是否损坏，线路是否有短路或接触不良；检查楼宇自控系统读卡器是否正常读卡，感应是否灵敏。

（7）气密封医用电动趟门：检查自动门开关是否正常，感应度是否灵敏；电源开关是否损坏，指示灯是否正常；自动门把手是否活动自如，保护帽是否脱落；检查地角轮是否在正确位置，门导轨是否松动；检查门体是否变形，有无裂缝现象；检查门头盖是否牢固，有无脱落隐患。

（8）UPS不间断电源系统：定期对UPS电源电池进行维护，检查UPS电源有无损坏；互投开关是否正常转换，有无短路及接触不良现象；定期对UPS进行充放电实验。乙方应每年两次组织实施由专业UPS检测公司对UPS进行测试（测试内容包括但不限于：动态测试、静态测试和常规测试）并出具试验报告，交由总规处存档。

（9）EPS电源系统：定期对EPS电源电池进行维护，检查EPS电源有无损坏；互投开关是否正常转换，有无短路及接触不良现象，指示灯是否正常显示，标识是否脱落，报警装置是否正常运行。投标人应每年两次组织实施由专业检测公司对EPS电池进行测试（测试内容包括但不限于：常规测试）并出具试验报告，交由总规处存档。

（10）隔离变压器系统：检查隔离变压器是否正常运行，线路是否接触不良或短路；检查隔离变压器是否有异味和异响；指示灯是否正常显示，报警装置是否反应灵敏，正常报警。

（11）麻醉废气排放系统：检查麻醉气体排放泵是否运行正常，管道是否堵塞，终端是否脱落或松动;控制柜内电器元件是否正常。

（12）医用气体系统：检查管道是否堵塞，各种阀门有无损坏或关闭不严，检查气体压力表是否显示正常，灵敏度是否异常,管道连接是否有漏气现象。

（13）每天对净化区域的自动化控制系统及净化机组自动化控制系统设备运行情况进行记录和检查，制定维修保养计划，定期维修维护和保养，保证自动控制系统与净化系统的正常运行。

（14）初、中效、亚高效、高效更换：按照WS/T 368-2012《医院空气净化管理规范》 附表二的要求，定期做好净化空调设备过滤器的清洗及更换工作。初、中效、亚高效、高效的检测、清理、采购、更换等工作均由投标人实施，并做好相应的记录工作，一式两份，一份交由护士站存档，一份交由总规处存档。更换记录应包括：更换数量、日期、型号、更换机组等，并由采购人相关管理人员签字确认，投标人在支付过滤器费用时根据付款周期内实际更换记录数量付款。采购人不再支付其他任何与此相关的费用。

（15）净化区和净化机房的电气、空调附属设备设施及其它设备设施的维护保养与维修工作，包括但不限于电源配电柜（箱）、设备控制柜（箱）、灯具、开关、插座、风口、门等。

（16）配合医院对净化区域能耗的分项计量工作。

（17）必须积极配合采购人及第三方监管人员另行安排的各项工作，包括但不限于：班组建设、安全检查、设备情况统计、各项情况说明、各类工作问题统计、人员统计上报等工作。

（18）负责洁净机房环境卫生清洁和施工遗留问题的整改工作。

（19）组建至少有2人组成的设备维保小组，负责净化设备全年的维护保养工作，工作质量及工作任务责任到人。

（20）相关维保人员进入净化区域前，应穿戴相关服装、鞋帽等，满足该区域净化等级。

2.3巡检和保养要求

2.3.1日巡检：

净化区域基本要求：温度范围22-26℃，相对湿度为30—60%，确保净化区域压力梯度。医用气体压力正常（氧气0.40—0.60Mpa,负压吸引-0.04—-0.07Mpa,压缩空气0.45—0.9Mpa,氮气0.35—0.40Mpa,二氧化碳0.35—0.40Mpa,氩气0.35—0.40Mpa)。

（1）投标人必须保障每天上午7:30开始，对中心手术室区域进行巡检工作，确保手术室设备设施及各系统正常工作，必须保障中心手术室手术每天按时、正常开展。

（2）每日对手术部日光照明、看片灯、插座排、控制面板、刷手池、自动门、书写台、呼叫、对讲、药品柜等的基础设施、附属间设备、各气瓶间进行巡视检查，对手术室各区域时钟进行统一校正，发现问题及时维修、处理。

（3）每日对其他净化区域设备、系统等进行巡视检查，并对机组等设备进行日常保养，发现问题及时处理并且填写“维修服务报告”。

（4）每日对设备层进行巡检，有无漏水、设施损坏、停电故障。

（5）每日巡检消防设备是否齐备、消防灯是否正常工作，如发现问题立即告知科室，由科室联系消防部门予以解决。

（6）对于巡检过程中发现的问题，立即着手解决，对于需采购人协调的故障第一时间通知总务与规划建设处及科室，每日巡检结束后工作人员做好巡检记录并签字确认，定期交总务与规划建设处留档。

2.3.2月巡检：

（1）每月对各类机组、设备等进行维修保养，填写"维修保养例行检查表（月度表）",并由采购人监管人员检查、核实后给予签字确认。

（2）每月对机组控制柜进行巡检维护，内容有：电源正常指示、变压器TX1，TX2、应急故障及指示、机组自动启停、变频器本遥控启停、电柜排风扇、加湿器运行测试、加湿器排水测试、紧急停机、消防停机、故障远程监控、运行远程监控、继电器板指示灯检查、送风机热继电器设定、外接端子控制输出、外接端子电压输出。

（3）每月对中央控制箱进行巡检维护，内容有：时钟板，计时钟板、电话板、手术照明开关、值机开关、麻醉废气开关、控制箱内空气开关、控制箱内继电器、变压器、气体报警板。

（4）月度巡检报告一式叁份，由投标人签字确认，一份交由科室存档，一份交由总务与规划建设处处存档，一份由投标人存档。

2.3.3季巡检：

（1）每季度对机组和设备进行维修保养，填写“维修保养例行检查表（季度表）”，并由采购人监管人员检查、核实后给予签字确认。维修保养内容有：缺风保护报警信号、中效过滤网报警信号、高效过滤器报警信号、送风机运行信号、送风机故障信号、加湿器故障、高温报警信号、遥控启停控制、遥控值机控制、冬夏工况转换信号、机组自动报警信号、消防报警信号、回风温度信号、回风湿度信号、远程温度设定信号、回风压差信号、变频调节控制、加湿器调节控制、送风机启停控制、加湿器排水控制、启停远程控制、运行指示、值机指示、故障指示、水阀开启控制、水阀关闭控制、启停控制、值机控制、主屏控制、报警监控、变频定频控制切换、温度设定切换、参数设定。

（2）每季度对手术室内设备进行维修保养，内容有：中央控制屏、各类灯具开关、器械柜、药品柜、回风百叶、看片灯、净化天花板、室内排风扇、插座排、书写台、自动门电子板、自动门磁性开关、自动门限高轮、自动门滚动轮、自动门感应开关、自动门手按开关、自动门电源开关、自动门电机、自动门减速箱、把手、变频器、门头灯、同步轮、皮带轮、地脚轮、皮带架、门体等。

（3）季度巡检报告一式叁份，由投标人服务人员签字确认，一份交由科室存档，一份交由总务与规划建设处处存档，一份由投标人存档。

3、其他要求

（1）投标人每月对净化区域的重要净化指标（风速、压差和噪声）进行检测，每季度进行一次全面的综合性能检测、调试，并在检测后向采购人报告检测结果。

（2）高效过滤器安装后需对净化区域的净化指标进行一次全面检测，并向采购人报告检测结果。

（3）投标人须建立设备仪器、仪表台账并建立相关资料，如说明书、合格证、操作手册等档案交由采购人审核。

（4）投标人须建立维修台账，结算时交采购人审核。

4、考核标准（注：所有服务人员中≥3人是运维工程师，≥4人应持有制冷证，≥4人应有低压电工证，并严格执行各项操作规程和持有相应证书的技术人员配备数量）

| 一．人员考核 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 出勤人数 |  |  |  |  | 出勤率 |  | 说明 |  |  |
| 二．服务考核 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 考核项目 | 权重 |  | 考核内容 | 标准 |  | 得分 | 说明 |  |
| 1 | 通用部分 | 40% |  | 人员要求（4分） | 员工持证上岗，初中以上学历，会普通话，身体健康，根据问题发生频次和问题情况严重性扣除0.5-4分 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 仪容仪表（4分） | 工作时按规定穿着工服、佩戴工牌，并带齐工作工具，根据问题发生频次和问题情况严重性扣除0.5-4分 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 遵规守纪（4分） | 遵守国家法律、法规，及相关规章制度，不迟到、早退、串岗、脱岗，上班时不做与工作无关的事，服从管理，执行安全生产操作规程，不扰乱医院正常工作秩序，根据问题发生频次和问题情况严重性扣除0.5-4分 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 制度管理（4分） | 建立健全各项管理制度、服务方案、服务计划等，明确岗位工作标准，制定落实措施和考核办法，根据问题发生频次和问题情况严重性扣除0.5-4分 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 计划执行（5分） | 制订年度工作计划、月度工作计划、周工作计划，并严格执行，落实到责任人，根据问题发生频次和问题情况严重性扣除0.5-5分 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 员工培训（5分） | 进行院规、专项职业道德、岗位专业技能、安全操作及应急处理突发事件的培训，做好培训记录，根据问题发生频次和问题情况严重性扣除0.5-5分 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 应急预案（4分） | 制订突发事件应急预案，每季度组织应急演练，并做好相应记录，根据问题发生频次和问题情况严重性扣除0.5-4分 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 服从管理（10分） | 服从管理；接受医院及上级管理部门监督、检查，发现不服从管理或讲条件，根据问题发生频次和问题情况严重性扣除0.5-10分 |  |  |  |  |
| 2 | 空调日常服务 | 15% |  | 常规工作（10分） | 认真、及时填写所管辖范围内设备运行记录、维护保养记录、巡视检查记录、过滤器更换记录等，根据问题发生频次和问题情况严重性扣除0.5-2.5分 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 每周（日）对净化机房、手术室、手术室辅助用房等设备机房巡视检查，根据问题发生频次和问题情况严重性扣除0.5-2.5分 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 按维保计划对所管辖范围内净化机组、配电柜、控制柜、UPS等设备维护保养，根据问题发生频次和问题情况严重性扣除0.5-2.5分 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 保证院内所管辖范围内设备机房卫生整洁及设备的安全稳定运行，根据问题发生频次和问题情况严重性扣除0.5-2.5分 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 突发事件（5分） | 净化空调设备发生故障时能妥善处理现场问题，及时启动设备故障或事故应急预案，并做好相关记录根据问题发生频次和问题情况严重性扣除0.5-5分 |  |  |  |  |
| 3 | 质量安全能效管理 | 15% |  | 质量管理 （5分） | 质量整改在限时内完成，质量整改措施切实有效，有明显改善，并做好记录，根据问题发生频次和问题情况严重性扣除0.5-5分 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 安全管理 （5分） | 现场作业按照作业类别办理作业许可证，安全防护标志完备，排除现场安全隐患，佩戴相关的个人防护用品，根据问题发生频次和问题情况严重性扣除0.5-5分 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 能源供应 （5分） | 全年保证院内手术室、ICU等区域空调24小时连续供应（冷热），根据问题发生频次和问题情况严重性扣除1-5分 |  |  |  |  |
| 4 | 科室满意度调查 | 30% |  | 反应速度 （5分） | 发生突发事件及时到达现场，根据统计数据评判分值 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 完成质量 （5分） | 按要求保质保量完成交代工作，根据统计数据评判分值 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 反馈情况 （5分） | 完成工作后及时反馈到科室，根据统计数据评判分值 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 科室满意度（15分） | 完成情况科室满意率95%以上，根据统计数据评判分值 |  |  |  |  |
| 得分 |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  |
| 监管人意见 |  |  |  | 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 部门意见 |  |  |  | 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 说 明： 1. 考核结果90≤X＜100分，属于基本符合要求，可正常支付合同款； 考核结果80≤X＜90分，扣除考核期间应付合同款的1%作为违约金； 考核结果70≤X＜80分，扣除考核期间应付合同款的2%作为违约金； 考核结果60≤X＜70分，扣除考核期间应付合同款的5%作为违约金； 考核结果X＜60，扣除考核期间应付合同款的10%作为违约金； 2.如连续两次出现低于60分的情况，监管部门将向医院通报解除本合同； 3.如当月出现工作进度严重拖期，发生重大质量、安全、经济（劳资）纠纷、群体性事件及违反国家法律、法规和合同约定的，经考核执行部门确定，则月度考核为0。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附表一：

| A区二层手术室办公区设备明细 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| 一、装饰项目 |  |  |  |  |
| 1 | 气密门 | 15211MK2 | 樘 | 22 |
| 2 | 气密门 | M1521 | 樘 | 8 |
| 3 | 气密门 | W1021MK1 | 樘 | 24 |
| 4 | 防火门 | 防火门F3023 | 樘 | 1 |
| 5 | 防火门 | 防火门1223 | 樘 | 1 |
| 6 | 防火门 | 防火门1523 | 樘 | 1 |
| 7 | 防火门 | GYFM1523 | 樘 | 1 |
| 二、净化空调及自动控制系统 |  |  |  |  |
| 1 | 空气处理机组AHU201 | - 风量：10000m3/h，机外静压：720pa,功率：7.5KW,制冷量:59.53KW,制热量：63.1KW | 台 | 1 |
| 2 | 空气处理机组AHU202 | 风量：4800m3/h，机外静压：590pa，功率：3KW，制冷量：28.75KW,制热量：28.44KW | 台 | 1 |
| 3 | 空气处理机组AHU203 | 风量：13000m3/h，机外静压：680pa，功率：7.5KW，制冷量：77.39KW,制热量：80.33KW | 台 | 1 |
| 4 | 空气处理机组AHU204 | 风量：11000m3/h，机外静压：700pa，功率：7.5KW，制冷量：65.48KW,制热量：67.95KW | 台 | 1 |
| 5 | 空气处理机组AHU205 | 风量：13000m3/h，机外静压：690pa，功率：7.5KW，制冷量：77.63KW,制热量：82.92KW | 台 | 1 |
| 6 | 新风处理机组FAU201 | 风量：10000m3/h，机外静压：380pa，功率：5.5KW，制冷量：137.79KW,制热量：103.77KW | 台 | 1 |
| 7 | 新风处理机组FAU202 | 风量：8000m3/h，机外静压：370pa，功率：5.5KW，制冷量：110.23KW,制热量：83.02KW | 台 | 1 |
| 8 | 空调控制柜 |  | 台 | 7 |
| 9 | 排风机 |  | 台 | 18 |
| 10 | 新风电动阀 | 800*800 | 个 | 1 |
| 11 | 新风电动阀 | 800*630 | 个 | 1 |
| 12 | 电动定风量阀 | R350 | 个 | 9 |
| 13 | G2亚高效送风口 |  | 个 | 77 |
| 14 | G1亚高效送风口 |  | 个 | 15 |
| 15 | 格栅上排风口 |  | 个 | 24 |
| 16 | 回风口 |  | 个 | 25 |
| 17 | 下回风口1000*600 |  | 个 | 20 |
| 18 | 下回风口600*400 |  | 个 | 12 |
| 19 | 新风百叶 | 1200*1000 | 个 | 1 |
| 20 | 新风百叶 | 1800*1000 | 个 | 1 |
| 21 | 排风百叶 | 630*500 | 个 | 1 |
| 22 | 排风百叶 | 1250*500 | 个 | 1 |
| 23 | 手动风量调节阀 |  | 个 | 178 |
| 24 | 止回阀 |  | 个 | 18 |
| 25 | 防火阀 |  | 个 | 28 |
| 26 | 动态平衡电动调节阀 |  | 个 | 1 |
| 27 | 动态平衡电动调节阀 | DN40 | 个 | 5 |
| 28 | 动态平衡电动调节阀 | DN50 | 个 | 2 |
| 29 | 动态平衡电动调节阀 | DN65 | 个 | 5 |
| 30 | 动态平衡电动调节阀 | DN80 | 个 | 1 |
| 三、电气及照明 |  |  |  |  |
| 1 | 医用密闭磨砂灯具1x28W |  | 个 | 1 |
| 2 | 医用密闭磨砂灯具2x28W |  | 个 | 168 |
| 3 | 防水防潮灯1x13W |  | 个 | 8 |
| 4 | 单管银光灯 |  | 个 | 3 |
| 5 | 防水单管荧光灯1*28W |  | 个 | 42 |
| 6 | 医用密闭磨砂灯具2*14W |  | 个 | 8 |
| 7 | 排气扇 |  | 个 | 21 |
| 8 | 筒灯 |  | 个 | 31 |
| 9 | 单联开关 |  | 个 | 18 |
| 10 | 双联开关 |  | 个 | 11 |
| 11 | 三联开关 |  | 个 | 13 |
| 12 | 四联开关 |  | 个 | 7 |
| 13 | 安全型双联二三极暗 |  | 个 | 203 |
| 四、给排水 |  |  |  |  |
| 1 | 台盆 |  | 个 | 20 |
| 2 | 洗手盆 |  | 个 | 10 |
| 3 | 蹲便器 |  | 个 | 25 |
| 4 | 淋浴器 |  | 个 | 31 |
| 5 | 清洗池 |  | 个 | 1 |
| 6 | 污洗池 |  | 个 | 1 |
| 7 | 阀门 | DN20 | 个 | 29 |
| 8 | 角阀 |  | 个 | 122 |
| 9 | 金属软管 | DN15 | 个 | 122 |

A区2层急诊ICU设备明细

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、装饰项目 |  |  |  |  |
| 1 | 气密门 | 1021MK1 | 樘 | 15 |
| 2 | 气密门 | 1521MK2 | 樘 | 7 |
| 3 | 气密门 | W0921MK1 | 樘 | 4 |
| 4 | 气密门 | W1021MK1 | 樘 | 2 |
| 5 | 气密门 | 0921MK1 |  | 1 |
| 6 | 气密门 | W0821MK1 |  | 1 |
| 7 | 气密门 | 1221MK5 |  | 2 |
| 8 | 气密感应自动门 | 1621自动门 |  | 4 |
| 二、净化空调及自动控制系统 |  |  |  |  |
| 1 | 空气处理机组AHU201 | 风量：5300m3/h，机外静压：650pa，功率：3.0KW，制冷量：28.04KW,制热量：34.18KW | 台 | 1 |
| 2 | 空气处理机组AHU202 | 风量：19000m3/h，机外静压：650pa，功率：11.0KW，制冷量：92.16KW,制热量：122.82KW | 台 | 1 |
| 3 | 新风处理机组FAU202 | 风量：1168m3/h，机外静压：400pa，功率：4.0KW，制冷量：95.31KW,制热量：73.29KW | 台 | 1 |
| 4 | 空调控制柜 |  | 套 | 4 |
| 5 | 排风机 | 2000m3/h | 台 | 1 |
| 6 | 排风机 | 400m3/h | 台 | 2 |
| 7 | 排风机 | 800m3/h | 台 | 1 |
| 8 | 排风机 | 300m3/h | 台 | 1 |
| 9 | 排风机 | 200m3/h | 台 | 1 |
| 10 | 排风机 | 100m3/h | 台 | 2 |
| 11 | 风机盘管 |  | 台 | 32 |
| 12 | 新风电动阀 | 630*630 | 个 | 1 |
| 13 | 新风电动阀 | 800*500 | 个 | 1 |
| 14 | 电动定风量阀 | R300 | 个 | 1 |
| 15 | 电动定风量阀 | R400 | 个 | 1 |
| 16 | 电动阀及执行器 |  | 个 | 8 |
| 17 | 风机盘管电动阀 |  | 个 | 7 |
| 18 | 新风百叶 |  | 个 | 2 |
| 19 | 排风百叶 |  | 个 | 2 |
| 20 | 散流器600*600 |  | 个 | 1 |
| 21 | 散流器400*400 |  | 个 | 30 |
| 22 | 高效送风口 |  | 个 | 33 |
| 23 | 高效送风 |  | 个 | 5 |
| 24 | 上回风 |  | 个 | 11 |
| 25 | 手动风量调节阀 |  | 个 | 66 |
| 26 | 止回阀 |  | 个 | 8 |
| 27 | 防火阀 |  | 个 | 12 |
| 三、电气及照明项目 |  |  |  |  |
| 1 | 灯盘1200*600 |  | 个 | 57 |
| 2 | 灯盘1200*300 |  | 个 | 18 |
| 3 | 医用密闭磨砂灯具2*14 |  | 个 | 3 |
| 4 | 格栅灯盘3*40W |  | 个 | 54 |
| 5 | 灯盘2*28W |  | 个 | 9 |
| 6 | 格栅灯盘2*40W |  | 个 | 12 |
| 7 | 医用密闭磨砂灯具3*14W |  | 个 | 1 |
| 8 | 单管荧光灯 |  | 个 | 4 |
| 9 | 防潮灯具 |  | 个 | 27 |
| 10 | 换气扇 |  | 个 | 3 |
| 11 | 筒灯 |  | 个 | 4 |
| 12 | 单联开关 |  | 个 | 31 |
| 13 | 双联开关 |  | 个 | 10 |
| 14 | 三联开关 |  | 个 | 10 |
| 15 | 四联开关 |  | 个 | 2 |
| 16 | 安全型双联二三极暗 |  | 个 | 158 |
| 17 | 吊塔插座组 |  | 个 | 28 |
| 18 | 五孔插座 |  | 个 | 26 |
| 19 | 单项三孔插座 |  | 个 | 2 |
| 20 | UPS |  | 个 | 6 |
| 21 | IT系统 | 8KVA | 个 | 6 |
| 四、给排水系统 |  |  |  |  |
| 1 | 柱盆 |  | 个 | 27 |
| 2 | 蹲便器 |  | 个 | 13 |
| 3 | 小便器 |  | 个 | 6 |
| 4 | 台盆 |  | 个 | 8 |
| 5 | 淋浴器 |  | 个 | 4 |
| 6 | 坐便器 |  | 个 | 1 |
| 7 | 拖布池 |  | 个 | 1 |
| 8 | 污洗池 |  | 个 | 1 |
| 9 | 清洗池 |  | 个 | 1 |
| 10 | 阀门 | DN20 | 个 | 22 |
| 11 | 角阀 |  | 个 | 97 |
| 12 | 金属软管 | DN15 | 个 | 70 |

| A5二层神内、神外ICU设备明细 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| 一、装饰项目 |  |  |  |  |
| 1 | 气密感应双开自动门 | 1621AD2c | 樘 | 18 |
| 2 | 气密门 | 1521MK2 | 樘 | 22 |
| 3 | 气密门 | 1023MK1 | 樘 | 5 |
| 4 | 气密门 | 1021MK1 | 樘 | 17 |
| 5 | 气密门 | w1021MK1 | 樘 | 12 |
| 6 | 气密门 | 1523MK2 | 樘 | 4 |
| 7 | 防火门 | GYFM1521甲 | 樘 | 1 |
| 8 | 防火门 | FBN1523甲g | 樘 | 1 |
| 9 | 防火门 | FBN1523乙g | 樘 | 3 |
| 10 | 防火门 | FBN1523乙 | 樘 | 3 |
| 11 | 防火门 | FM0621丙 | 樘 | 5 |
| 12 | 防火门 | FM2221丙 | 樘 | 2 |
| 13 | 防火门 | FM3021丙 | 樘 | 2 |
| 14 | 防火门 | FBM1521甲g | 樘 | 2 |
| 15 | 防火门 | FBM1521甲 | 樘 | 3 |
| 16 | 防火门 | FM1523丙 | 樘 | 1 |
| 17 | 防火门 | FM1521丙 | 樘 | 1 |
| 18 | 防火门 | FM1021甲 | 樘 | 3 |
| 19 | 防火门 | FM1023甲 | 樘 | 5 |
| 二、净化空调及自动控制系统 |  |  |  |  |
| 1 | 空气处理机组AHU203 | 风量：14000m3/h，机外静压：790pa，功率：11.0KW，制冷量：79.23KW,制热量：89.35KW | 台 | 1 |
| 2 | 空气处理机组AHU204-1 | 风量：7400m3/h，机外静压：610pa，功率：4.0KW，制冷量：44.05KW,制热量：45.77KW | 台 | 1 |
| 3 | 空气处理机组AHU204-2 | 风量：8200m3/h，机外静压：790pa，功率：7.5KW，制冷量：74.14KW,制热量：49.72KW | 台 | 1 |
| 4 | 空气处理机组AHU205-1 | 风量：4600m3/h，机外静压：600pa，功率：4.0KW，制冷量：44.52KW,制热量：52.00KW | 台 | 1 |
| 5 | 空气处理机组AHU205-2 | 风量：9600m3/h，机外静压：620pa，功率：5.5KW，制冷量：57.15KW,制热量：59.35KW | 台 | 1 |
| 6 | 空气处理机组AHU206 | 风量：11000m3/h，机外静压：650pa，功率：7.5KW，制冷量：65.08KW,制热量：70.75KW | 台 | 1 |
| 7 | 新风处理机组FAU2004-1 | 风量：7000m3/h，机外静压：360pa，功率：4.0KW，制冷量：97.78KW,制热量：73.29KW | 台 | 1 |
| 8 | 新风处理机组FAU2004-2 | 风量：6000m3/h，机外静压：360pa，功率：4.0KW，制冷量：78.74KW,制热量：58.93KW | 台 | 1 |
| 9 | 新风处理机组FAU2005-1 | 风量：3000m3/h，机外静压：300pa，功率：1.5KW，制冷量：42.33KW,制热量：/ KW | 台 | 1 |
| 10 | 新风处理机组FAU2005-2 | 风量：4000m3/h，机外静压：300pa，功率：2.2KW，制冷量：55.77KW,制热量：/ KW | 台 | 1 |
| 11 | 空调控制柜 |  |  | 10 |
| 12 | 排风机 | 2000m3/h | 台 | 1 |
| 13 | 排风机 | 1400m3/h | 台 | 1 |
| 14 | 排风机 | 1300m3/h | 台 | 4 |
| 15 | 排风机 | 1200m3/h | 台 | 2 |
| 16 | 排风机 | 900m3/h | 台 | 1 |
| 17 | 排风机 | 800m3/h | 台 | 2 |
| 18 | 排风机 | 500m3/h | 台 | 1 |
| 19 | 排风机（换气扇） | 400m3/h | 台 | 3 |
| 20 | 排风机（换气扇） | 200m3/h | 台 | 1 |
| 21 | 风机盘管FP-51 | 380m3/h | 台 | 1 |
| 22 | 风机盘管FP-68 | 510m3/h | 台 | 1 |
| 23 | 风机盘管FP-85 | 640m3/h | 台 | 1 |
| 24 | 风机盘管FP-102 | 780m3/h | 台 | 1 |
| 25 | 风机盘管FP-136 | 1030m3/h | 台 | 1 |
| 26 | 电预热箱 | 3KW | 台 | 1 |
| 27 | 电预热箱 | 6KW | 台 | 2 |
| 28 | 电预热箱 | 10KW | 台 | 1 |
| 29 | 电预热箱 | 8KW | 台 | 1 |
| 30 | 电预热箱 | 4KW | 台 | 1 |
| 31 | 新风电动阀 | 630*500 | 台 | 1 |
| 32 | 新风电动阀 | 500*500 | 台 | 2 |
| 33 | 新风电动阀 | 320*320 | 台 | 1 |
| 34 | 电动双位定风量阀 | RSV-CAVC-R/300 | 台 | 1 |
| 35 | 电动双位定风量阀 | RSV-CAVC-R/350 | 台 | 2 |
| 36 | 电动双位定风量阀 | RSV-CAVC-R/400 | 台 | 3 |
| 37 | 动态平衡电动调节阀 | DN32 | 个 | 1 |
| 38 | 动态平衡电动调节阀 | DN40 | 个 | 6 |
| 39 | 动态平衡电动调节阀 | DN50 | 个 | 6 |
| 40 | 动态平衡电动调节阀 | DN65 | 个 | 5 |
| 41 | 静态平衡阀 | DN50 | 个 | 2 |
| 42 | 静态平衡阀 | DN65 | 个 | 2 |
| 43 | 散流器 | 400*400 | 个 | 38 |
| 44 | 高效送风口 |  | 个 | 72 |
| 45 | 上回风口 | 600*600 | 个 | 79 |
| 46 | 上回风口 | 600*400 | 个 | 4 |
| 47 | 上排风格栅 | 600*400 | 个 | 24 |
| 48 | 新风风口 | 600*400 | 个 | 19 |
| 49 | 上排风口 | 350*350 | 个 | 4 |
| 50 | 手动风量调节阀 | 200*200 | 个 | 4 |
| 51 | 手动风量调节阀 | 250*250 | 个 | 77 |
| 52 | 手动风量调节阀 | 160*160 | 个 | 28 |
| 53 | 手动风量调节阀 | 320*250 | 个 | 11 |
| 54 | 手动风量调节阀 | 320*320 | 个 | 16 |
| 55 | 手动风量调节阀 | 400*250 | 个 | 1 |
| 56 | 手动风量调节阀 | 500*500 | 个 | 1 |
| 57 | 手动风量调节阀 | 630*500 | 个 | 2 |
| 58 | 手动风量调节阀 | 800*500 | 个 | 2 |
| 59 | 电动密闭阀 | 630*500 | 个 | 1 |
| 60 | 电动密闭阀 | 500*500 | 个 | 2 |
| 61 | 电动密闭阀 | 320*320 | 个 | 1 |
| 62 | 止回阀 | 800*500 | 个 | 2 |
| 63 | 止回阀 | 630*500 | 个 | 2 |
| 64 | 止回阀 | 500*500 | 个 | 1 |
| 65 | 止回阀 | 320*320 | 个 | 1 |
| 66 | 止回阀 | 250*250 | 个 | 15 |
| 67 | 防火阀 |  | 个 | 34 |
| 68 | 新风防雨百叶 | 500*500 | 个 | 1 |
| 69 | 新风防雨百叶 | 1900*1100 | 个 | 1 |
| 70 | 新风防雨百叶 | 1900*1600 | 个 | 1 |
| 71 | 新风防雨百叶 | 1900*1500 | 个 | 1 |
| 72 | 排风防雨百叶 | 1000*400 | 个 | 1 |
| 73 | 电动二通阀 |  | 个 | 10 |
| 74 | 闸阀 | DN65 | 个 | 8 |
| 75 | 闸阀 | DN50 | 个 | 2 |
| 76 | 闸阀 | DN40 | 个 | 20 |
| 77 | 金属软连接 |  | 个 | 20 |
| 78 | 自动排气阀 |  | 个 | 12 |
| 79 | 蝶阀 |  | 个 | 106 |
| 80 | 压力表 |  | 个 | 42 |
| 81 | 温度计 |  | 个 | 40 |
| 82 | 排污阀 |  | 个 | 66 |
| 83 | 手动排气阀 |  | 个 | 20 |
| 84 | 软接 |  | 个 | 50 |
| 三、电气及照明设备 |  |  |  |  |
| 1 | 医用密闭磨砂灯具1*28W |  | 个 | 49 |
| 2 | 医用密闭磨砂灯具2*28W |  | 个 | 15 |
| 3 | 双管荧光灯2*28W |  | 个 | 1 |
| 4 | 医用密闭磨砂灯具3*28 |  | 个 | 129 |
| 5 | 格栅灯盘3*28W |  | 个 | 7 |
| 6 | 格栅灯盘3*40W |  | 个 | 43 |
| 7 | 格栅灯盘3*14W |  | 个 | 12 |
| 8 | 医用密闭磨砂灯具3*14W |  | 个 | 2 |
| 9 | 单管荧光灯1*28w |  | 个 | 10 |
| 10 | 防水防潮筒灯 |  | 个 | 46 |
| 11 | 换气扇 |  | 个 | 6 |
| 12 | 镜前灯 |  | 个 | 4 |
| 13 | 24VLED应急照明灯 |  | 个 | 26 |
| 14 | 疏散指示左 |  | 个 | 11 |
| 15 | 疏散指示右 |  | 个 | 3 |
| 16 | 疏散标志 |  | 个 | 18 |
| 17 | 单联开关 |  | 个 | 51 |
| 18 | 双联开关 |  | 个 | 15 |
| 19 | 三联开关 |  | 个 | 8 |
| 20 | 四联开关 |  | 个 | 1 |
| 21 | 安全型双联二三极暗 |  | 个 | 259 |
| 22 | 五孔插座 |  | 个 | 66 |
| 23 | 吊塔插座组 |  | 个 | 47 |
| 24 | 单项三孔插座 |  | 个 | 2 |
| 25 | 三相插座 |  | 个 | 3 |
| 39 | UPS | 10kva/220V | 个 | 12 |
| 40 | IT系统 | 8KVA | 个 | 12 |
| 四、给排水设备 |  |  |  |  |
| 1 | 柱盆 |  | 个 | 40 |
| 2 | 蹲便器 |  | 个 | 7 |
| 3 | 小便器 |  | 个 | 3 |
| 4 | 台盆 |  | 个 | 4 |
| 5 | 淋浴器 |  | 个 | 9 |
| 6 | 拖布池 |  | 个 | 2 |
| 7 | 污洗池 |  | 个 | 1 |
| 8 | 清洗池 |  | 个 | 14 |
| 9 | 阀门 | DN15 | 个 | 85 |
| 10 | 角阀 |  |  | 106 |
| 11 | 金属软管 | DN15 | 个 | 88 |

| A5二层（CCU、ICUVIP、隔离ICU）设备明细 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 |  | 数量 |
| 一、装饰项目 |  |  |  |  |  |
| 1 | 气密门 | 1523MK2(1600*2300) | 樘 |  | 6 |
| 2 | 气密门 | 1023MK1(1100*2300) | 樘 |  | 2 |
| 3 | 气密门 | 1521MK2(1600*2100) | 樘 |  | 28 |
| 4 | 气密门 | w1021MK1(1100x2100) | 樘 |  | 20 |
| 5 | 气密门 | 1021MK1(1100x2100) | 樘 |  | 23 |
| 6 | 气密门 | w0921MK1 | 樘 |  | 12 |
| 7 | 气密感应双开自动门 | 1321AD2c(3160*2330) | 樘 |  | 21 |
| 8 | 气密感应双开自动门 | 1621AD2c(3760*2330) | 樘 |  | 12 |
| 9 | 气密感应双开自动门 | 1621AD2(3760*2330) | 樘 |  | 3 |
| 10 | 气密感应自动门 | 1521AD1(3450*2330) | 樘 |  | 1 |
| 11 | 防火门 | GFM1521甲(1500x2100) | 樘 |  | 2 |
| 12 | 防火门 | FM1521丙 | 樘 |  | 2 |
| 13 | 防火门 | FM2221丙 | 樘 |  | 2 |
| 14 | 防火门 | FM0621丙 | 樘 |  | 3 |
| 15 | 防火门 | FBM1523甲g | 樘 |  | 2 |
| 16 | 防火门 | FBM1523乙g | 樘 |  | 3 |
| 17 | 防火门 | FBM1521甲g | 樘 |  | 2 |
| 18 | 防火门 | FBM1521甲 | 樘 |  | 3 |
| 19 | 防火门 | FM1021甲 | 樘 |  | 2 |
| 20 | 防火门 | FM1023 | 樘 |  | 1 |
| 21 | 防火门 | FM1023甲 | 樘 |  | 1 |
| 22 | 防火门 | FBMa1523乙g | 樘 |  | 1 |
| 23 | 防火门 | FBM1023甲g | 樘 |  | 1 |
| 24 | 防火门 | FM0921丙 | 樘 |  | 2 |
| 25 | 防火门 | FM3023甲 | 樘 |  | 1 |
| 二、净化空调及自动控制系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 空气处理机组AHU-207-1 | 风量：10000m3/h，机外静压：800pa，功率：7.5KW，制冷量：61.00KW,制热量：63.38KW | 台 |  | 1 |
| 2 | 空气处理机组AHU-207-2 | 风量：6000m3/h，机外静压：660pa，功率：5.5KW，制冷量：108.76KW,制热量：55.59KW | 台 |  | 1 |
| 3 | 空气处理机组AHU-208 | 风量：13000m3/h，机外静压：820pa，功率：11.0KW，制冷量：78.20KW,制热量：82.94KW | 台 |  | 1 |
| 4 | 空气处理机组AHU-209 | 风量：18000m3/h，机外静压：800pa，功率：11.0KW，制冷量：104.51KW,制热量：113.06KW | 台 |  | 1 |
| 5 | 新风处理机组FAU-206 | 风量：12000m3/h，机外静压：450pa，功率：7.5KW，制冷量：159.44KW, 制热量：124.53KW | 台 |  | 1 |
| 6 | 新风处理机组FAU-207 | 风量：2400m3/h，机外静压：300pa，功率：1.1KW，制冷量：33.86KW,制热量：/ KW | 台 |  | 1 |
| 7 | 新风处理机组FAU-208 | 风量：3000m3/h，机外静压：300pa，功率：1.5W，制冷量：43.31KW,制热量：/ KW | 台 |  | 1 |
| 8 | 高效送风口 |  | 个 |  | 77 |
| 9 | 风机盘管FP-51 | 380m3/h | 台 |  | 1 |
| 10 | 风机盘管FP-68 | 510m3/h | 台 |  | 1 |
| 11 | 风机盘管FP-85 | 640m3/h | 台 |  | 1 |
| 12 | 风机盘管FP-102 | 780m3/h | 台 |  | 1 |
| 13 | 风机盘管FP-136 | 1030m3/h | 台 |  | 1 |
| 14 | 新风电动阀 |  |  |  | 3 |
| 15 | 风管电预热 | 8KW | 台 |  | 1 |
| 16 | 风管电预热 | 16KW | 台 |  | 1 |
| 17 | 风管电预热 | 4KW | 台 |  | 1 |
| 18 | 风管电预热 | 4KW | 台 |  | 1 |
| 19 | 电动双位定风量 | 350 |  |  | 2 |
| 20 | 电动双位定风量 | 400 |  |  | 2 |
| 21 | 排风机 | 3000m3/h |  |  | 1 |
| 22 | 排风机 | 2000m3/h |  |  | 1 |
| 23 | 排风机 | 1200m3/h |  |  | 1 |
| 24 | 排风机 | 800m3/h |  |  | 1 |
| 25 | 排风机 | 750m3/h |  |  | 1 |
| 26 | 排风机 | 600m3/h |  |  | 1 |
| 27 | 排风机 | 400m3/h |  |  | 3 |
| 28 | 排风机 | 300m3/h |  |  | 1 |
| 29 | 排风机 | 200m3/h |  |  | 6 |
| 30 | 排风机 | 100m3/h |  |  | 2 |
| 31 | 动态平衡电动调节阀 | DN32 |  |  | 1 |
| 32 | 动态平衡电动调节阀 | DN40 |  |  | 2 |
| 33 | 动态平衡电动调节阀 | DN50 |  |  | 5 |
| 34 | 动态平衡电动调节阀 | DN65 |  |  | 3 |
| 35 | 动态平衡电动调节阀 | DN80 |  |  | 1 |
| 36 | 静态平衡阀 | DN50 |  |  | 1 |
| 37 | 静态平衡阀 | DN65 |  |  | 1 |
| 38 | 送风散流器 | 400*400 |  |  | 28 |
| 39 | 上回风口 | 400*400 |  |  | 79 |
| 40 | 新风风口 | 600*400 |  |  | 31 |
| 41 | 新风风口 | 400*400 |  |  | 8 |
| 42 | 上排风口 | 350*350 |  |  | 11 |
| 43 | 上排风格栅 | 600*400 |  |  | 11 |
| 44 | 手动风量调节阀 | 1000*630 |  |  | 1 |
| 45 | 手动风量调节阀 |  |  |  | 169 |
| 46 | 止回阀 | 1000*630 |  |  | 17 |
| 47 | 防火阀 | 500*320 |  |  | 3 |
| 48 | 防火阀 | 400*320 |  |  | 2 |
| 49 | 防火阀 | 200*160 |  |  | 2 |
| 50 | 防火阀 | 250*250 |  |  | 10 |
| 51 | 电动密闭阀 | 500*320 |  |  | 2 |
| 52 | 电动密闭阀 | 630*630 |  |  | 1 |
| 53 | 电动密闭阀 | 1000*800 |  |  | 1 |
| 54 | 电动密闭阀 | 1250*800 |  |  | 1 |
| 55 | 电动二通阀 |  |  |  | 10 |
| 57 | 闸阀 |  |  |  | 20 |
| 58 | 金属软连接 |  |  |  | 20 |
| 59 | 蝶阀 |  |  |  | 74 |
| 60 | 压力表 |  |  |  | 28 |
| 61 | 温度计 |  |  |  | 28 |
| 62 | 排污阀 |  |  |  | 46 |
| 63 | 手动排气阀 |  |  |  | 14 |
| 64 | Y型过滤器 |  |  |  | 32 |
| 65 | 软接 |  |  |  | 35 |
| 66 | 闸阀 |  |  |  | 12 |
| 67 | 自动排气阀 |  |  |  | 10 |
| 三、电气照明设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 医用密闭磨砂灯具1*28W |  | 个 | 47 |  |
| 2 | 医用密闭磨砂灯具2*28W |  | 个 | 22 |  |
| 3 | 双管荧光灯2*28W |  | 个 | 1 |  |
| 4 | 医用密闭磨砂灯具3*28 |  | 个 | 66 |  |
| 5 | 格栅灯盘3*28W |  | 个 | 5 |  |
| 6 | 格栅灯盘3*40W |  | 个 | 71 |  |
| 7 | 格栅灯盘3*14W |  | 个 | 4 |  |
| 8 | 医用密闭磨砂灯具3*14W |  | 个 | 5 |  |
| 9 | 单管荧光灯 | 28W | 个 | 10 |  |
| 10 | 防水防潮筒灯 | 1*13w | 个 | 69 |  |
| 11 | 换气扇 |  | 个 | 15 |  |
| 12 | 镜前灯 |  | 个 | 12 |  |
| 13 | 筒灯 |  | 个 | 18 |  |
| 14 | 24VLED应急照明灯 |  | 个 | 19 |  |
| 15 | 疏散指示左 |  | 个 | 11 |  |
| 16 | 疏散指示右 |  | 个 | 10 |  |
| 17 | 疏散标志 |  | 个 | 24 |  |
| 18 | 单联双控 |  | 个 | 12 |  |
| 19 | 单联开关 |  | 个 | 82 |  |
| 20 | 双联开关 |  | 个 | 14 |  |
| 21 | 三联开关 |  | 个 | 4 |  |
| 22 | 四联开关 |  | 个 | 3 |  |
| 23 | 安全型双联二三极暗 |  | 个 | 227 |  |
| 24 | 五孔插座 |  | 个 | 173 |  |
| 25 | 吊塔插座组 |  | 个 | 32 |  |
| 26 | 单项三孔插座 |  | 个 | 6 |  |
| 27 | 三相插座 |  | 个 | 2 |  |
| 28 | UPS | 10KVA/220 | 个 | 10 |  |
| 29 | IT系统 | 8KVA | 个 | 10 |  |
| 四、给排水 |  |  |  |  |  |
| 1 | 柱盆 |  | 个 | 64 |  |
| 2 | 蹲便器 |  | 个 | 9 |  |
| 3 | 小便器 |  | 个 | 6 |  |
| 4 | 台盆 |  | 个 | 12 |  |
| 5 | 淋浴器 |  | 个 | 9 |  |
| 6 | 坐便器 |  | 个 | 12 |  |
| 7 | 拖布池 |  | 个 | 5 |  |
| 8 | 污洗池 |  | 个 | 3 |  |
| 9 | 清洗池 |  | 个 | 11 |  |
| 10 | 闸阀 |  | 个 | 88 |  |
| 11 | 角阀 | DN15 | 个 | 122 |  |
| 12 | 金属软管 | DN15 | 个 | 99 |  |

| A区3层中心手术室设备明细 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| 一、装饰项目 |  |  |  |  |
| 1 | 气密单开门 |  | 樘 | 101 |
| 2 | 气密双开门 |  | 樘 | 51 |
| 3 | 气密单开门（防护） |  | 樘 | 19 |
| 4 | 气密感应自动门 |  | 樘 | 52 |
| 5 | 气密感应自动门（防护） |  | 樘 | 19 |
| 6 | 甲级单开防火门 |  | 樘 | 24 |
| 7 | 甲级双开防火门 |  | 樘 | 28 |
| 8 | 乙级单开防火门 |  | 樘 | 3 |
| 9 | 乙级双开防火门 |  | 樘 | 29 |
| 10 | 保温柜 |  | 个 | 46 |
| 11 | 保冷柜 |  | 个 | 10 |
| 12 | 麻醉柜 |  | 个 | 46 |
| 13 | 物品柜 |  | 个 | 46 |
| 14 | 器械柜 |  | 个 | 46 |
| 二、净化空调及自动控制系统 |  |  |  |  |
| 1 | 空气处理机组AHU-301 | 风量：14600m3/h，机外静压：650pa，功率：7.5KW，制冷量：33.89KW,制热量：53.37KW | 台 | 1 |
| 2 | 空气处理机组AHU-302 | 风量：12400m3/h，机外静压：650pa，功率：7.5KW，制冷量：28.82KW,制热量：48.07 KW | 台 | 1 |
| 3 | 空气处理机组AHU-303 | 风量：10400m3/h，机外静压：650pa，功率：5.5KW，制冷量：24.14KW,制热量：37.22 KW | 台 | 1 |
| 4 | 空气处理机组AHU-304 | 风量：14000m3/h，机外静压：650pa，功率：7.5KW，制冷量：31.48KW,制热量：51.17 KW | 台 | 1 |
| 5 | 空气处理机组AHU-304-1 | 风量：2800m3/h，机外静压：650pa，功率：2.2KW，制冷量：10.91KW,制热量：14.60 KW | 台 | 1 |
| 6 | 空气处理机组AHU-305 | 风量：10000m3/h，机外静压：650pa，功率：5.5KW，制冷量：22.05KW,制热量：39.39 KW | 台 | 1 |
| 7 | 空气处理机组AHU-306 | 风量：10000m3/h，机外静压：650pa，功率：5.5KW，制冷量：22.05KW,制热量：38.60 KW | 台 | 1 |
| 8 | 空气处理机组AHU-307 | 风量：10000m3/h，机外静压：650pa，功率：5.5KW，制冷量：22.05KW,制热量：38.60 KW | 台 | 1 |
| 9 | 空气处理机组AHU-308 | 风量：10000m3/h，机外静压：650pa，功率：5.5KW，制冷量：22.05KW,制热量：38.60 KW | 台 | 1 |
| 10 | 空气处理机组AHU-309 | 风量：10000m3/h，机外静压：650pa，功率：5.5KW，制冷量：22.05KW,制热量：38.60 KW | 台 | 1 |
| 11 | 空气处理机组AHU-310 | 风量：10000m3/h，机外静压：650pa，功率：5.5KW，制冷量：22.05KW,制热量：38.60 KW | 台 | 1 |
| 12 | 空气处理机组AHU-311 | 风量：10000m3/h，机外静压：650pa，功率：5.5KW，制冷量：22.05KW,制热量：38.60 KW | 台 | 1 |
| 13 | 空气处理机组AHU-312 | 风量：10000m3/h，机外静压：650pa，功率：5.5KW，制冷量：22.05KW,制热量：38.60 KW | 台 | 1 |
| 14 | 空气处理机组AHU-313 | 风量：10000m3/h，机外静压：650pa，功率：5.5KW，制冷量：22.05KW,制热量：38.60 KW | 台 | 1 |
| 15 | 空气处理机组AHU-314 | 风量：10000m3/h，机外静压：650pa，功率：5.5KW，制冷量：22.05KW,制热量：38.60 KW | 台 | 1 |
| 16 | 空气处理机组AHU-315 | 风量：4000m3/h，机外静压：650pa，功率：2.2KW，制冷量：15.06KW,制热量：24.30 KW | 台 | 1 |
| 17 | 空气处理机组AHU-316 | 风量：4000m3/h，机外静压：650pa，功率：2.2KW，制冷量：15.06KW,制热量：24.30 KW | 台 | 1 |
| 18 | 空气处理机组AHU-317 | 风量：4000m3/h，机外静压：650pa，功率：2.2KW，制冷量：14.76KW,制热量：25.35KW | 台 | 1 |
| 19 | 空气处理机组AHU-318 | 风量：4000m3/h，机外静压：650pa，功率：2.2KW，制冷量：15.06KW,制热量：24.30 KW | 台 | 1 |
| 20 | 空气处理机组AHU-319 | 风量：3600m3/h，机外静压：650pa，功率：2.2KW，制冷量：13.49KW,制热量：20.80 KW | 台 | 1 |
| 21 | 空气处理机组AHU-320 | 风量：3600m3/h，机外静压：650pa，功率：2.2KW，制冷量：13.67KW,制热量：21.98 KW | 台 | 1 |
| 22 | 空气处理机组AHU-320-1 | 风量：3600m3/h，机外静压：650pa，功率：2.2KW，制冷量：13.49KW,制热量：20.90KW | 台 | 1 |
| 23 | 空气处理机组AHU-321 | 风量：4000m3/h，机外静压：650pa，功率：2.2KW，制冷量：14.99KW,制热量：24.31KW | 台 | 1 |
| 24 | 空气处理机组AHU-322 | 风量：4000m3/h，机外静压：650pa，功率：2.2KW，制冷量：15.06KW,制热量：24.30 KW | 台 | 1 |
| 25 | 空气处理机组AHU-323 | 风量：4000m3/h，机外静压：650pa，功率：2.2KW，制冷量：14.76KW,制热量：25.35KW | 台 | 1 |
| 26 | 空气处理机组AHU-324 | 风量：4000m3/h，机外静压：650pa，功率：2.2KW，制冷量：14.76KW,制热量：25.35KW | 台 | 1 |
| 27 | 空气处理机组AHU-325 | 风量：4000m3/h，机外静压：650pa，功率：2.2KW，制冷量：14.76KW,制热量：25.35KW | 台 | 1 |
| 28 | 空气处理机组AHU-326 | 风量：3600m3/h，机外静压：650pa，功率：2.2KW，制冷量：13.67KW,制热量：21.98 KW | 台 | 1 |
| 29 | 空气处理机组AHU-327 | 风量：3600m3/h，机外静压：650pa，功率：2.2KW，制冷量：13.49KW,制热量：20.80 KW | 台 | 1 |
| 30 | 空气处理机组AHU-328 | 风量：2000m3/h，机外静压：690pa，功率：1.5KW，制冷量：7.79KW,制热量：13.65KW | 台 | 1 |
| 31 | 空气处理机组AHU-329 | 风量：4400m3/h，机外静压：710pa，功率：3KW，制冷量：16.49KW,制热量：25.97 KW | 台 | 1 |
| 32 | 空气处理机组AHU-330 | 风量：4800m3/h，机外静压：710pa，功率：3.0KW，制冷量：17.99KW,制热量：28.85 KW | 台 | 1 |
| 33 | 空气处理机组AHU-331 | 风量：6800m3/h，机外静压：730pa，功率：4.0KW，制冷量：25.49KW,制热量：41.60 KW | 台 | 1 |
| 34 | 空气处理机组AHU-332 | 风量：4200m3/h，机外静压：710pa，功率：3.0KW，制冷量：15.59KW,制热量：24.97 KW | 台 | 1 |
| 35 | 空气处理机组AHU-333 | 风量：4400m3/h，机外静压：710pa，功率：3.0KW，制冷量：16.49KW,制热量：25.97 KW | 台 | 1 |
| 36 | 空气处理机组AHU-334 | 风量：8200m3/h，机外静压：730pa，功率：5.5KW，制冷量：30.13KW,制热量：48.50 KW | 台 | 1 |
| 37 | 空气处理机组AHU-335 | 风量：8400m3/h，机外静压：730pa，功率：5.5KW，制冷量：32.10KW,制热量：53.39KW | 台 | 1 |
| 38 | 空气处理机组AHU-336 | 风量：6400m3/h，机外静压：710pa，功率：4.0KW，制冷量：24.46KW,制热量：40.04KW | 台 | 1 |
| 39 | 空气处理机组AHU-337 | 风量：6400m3/h，机外静压：710pa，功率：4.0KW，制冷量：24.46KW,制热量：40.04KW | 台 | 1 |
| 40 | 空气处理机组AHU-338 | 风量：5600m3/h，机外静压：710pa，功率：4.0KW，制冷量：20.58KW,制热量：33.13KW | 台 | 1 |
| 41 | 空气处理机组AHU-339 | 风量：5600m3/h，机外静压：710pa，功率：4.0KW，制冷量：20.58KW,制热量：33.13KW | 台 | 1 |
| 42 | 空气处理机组AHU-343 | 风量：13600m3/h，机外静压：820pa，功率：11.0KW，制冷量：50.00KW,制热量：55.73KW | 台 | 1 |
| 43 | 空气处理机组AHU-344 | 风量：11000m3/h，机外静压：650pa，功率：7.5KW，制冷量：41.23KW,制热量：49.01KW | 台 | 1 |
| 44 | 空气处理机组AHU-345 | 风量：7100m3/h，机外静压：750pa，功率：5.5KW，制冷量：26.09KW,制热量：42.45KW | 台 | 1 |
| 45 | 空气处理机组AHU-346 | 风量：4000m3/h，机外静压：750pa，功率：3.0KW，制冷量：14.99KW,制热量：24.31KW | 台 | 1 |
| 46 | 空气处理机组AHU-347 | 风量：4000m3/h，机外静压：750pa，功率：4.0KW，制冷量：15.06KW,制热量：24.30KW | 台 | 1 |
| 47 | 空气处理机组AHU-348 | 风量：14400m3/h，机外静压：700pa，功率：11.0KW，制冷量：53.72KW,制热量：58.13KW | 台 | 1 |
| 48 | 空气处理机组AHU-349 | 风量：17500m3/h，机外静压：700pa，功率：11.0KW，制冷量：64.82KW,制热量：72.24KW | 台 | 1 |
| 49 | 空气处理机组AHU-350 | 风量：12000m3/h，机外静压：710pa，功率：7.5KW，制冷量：44.45KW,制热量：50.02KW | 台 | 1 |
| 50 | 空气处理机组AHU-351 | 风量：16600m3/h，机外静压：710pa，功率：11.0KW，制冷量：60.39KW,制热量：62.76KW | 台 | 1 |
| 51 | 空气处理机组AHU-352 | 风量：3600m3/h，机外静压：710pa，功率：4.0KW，制冷量：13.23KW,制热量：22.69KW | 台 | 1 |
| 52 | 空气处理机组AHU-353 | 风量：7000m3/h，机外静压：700pa，功率：4.0KW，制冷量：25.72KW,制热量：38.45KW | 台 | 1 |
| 53 | 空气处理机组AHU-354 | 风量：5200m3/h，机外静压：710pa，功率：3.0KW，制冷量：19.49KW,制热量：31.82KW | 台 | 1 |
| 54 | 空气处理机组AHU-355 | 风量：12700m3/h，机外静压：700pa，功率：7.5KW，制冷量：47.48KW,制热量：50.39KW | 台 | 1 |
| 55 | 空气处理机组AHU-356 | 风量：5700m3/h，机外静压：750pa，功率：4.0KW，制冷量：20.95KW,制热量：20.65KW | 台 | 1 |
| 56 | 空气处理机组AHU-357 | 风量：5700m3/h，机外静压：750pa，功率：4.0KW，制冷量：20.95KW,制热量：29.25KW | 台 | 1 |
| 57 | 新风处理机组FAU-301 | 风量：8000m3/h，机外静压：500pa，功率：5.5KW，制冷量：111.75KW,制热量：85.98KW | 台 | 1 |
| 58 | 新风处理机组FAU-302 | 风量：1000m3/h，机外静压：550pa，功率：7.5KW，制冷量：139.68KW,制热量：103.77KW | 台 | 1 |
| 59 | 新风处理机组FAU-303 | 风量：6000m3/h，机外静压：400pa，功率：3.0KW，制冷量：86.08KW,制热量：71.16KW | 台 | 1 |
| 60 | 新风处理机组FAU-306 | 风量：12000m3/h，机外静压：580pa，功率：7.5KW，制冷量：167.62KW,制热量：124.53KW | 台 | 1 |
| 61 | 新风处理机组FAU-307 | 风量：9500m3/h，机外静压：500pa，功率：7.5KW，制冷量：130.91KW,制热量：96.82KW | 台 | 1 |
| 62 | 新风处理机组FAU-308 | 风量：15000m3/h，机外静压：600pa，功率：11.0KW，制冷量：212.36KW,制热量：155.66KW | 台 | 1 |
| 63 | 新风处理机组FAU-309 | 风量：12000m3/h，机外静压：600pa，功率：7.5KW，制冷量：167.62KW,制热量：124.53KW | 台 | 1 |
| 64 | 新风处理机组FAU-310 | 风量：14000m3/h，机外静压：580pa，功率：11.0KW，制冷量：195.56KW,制热量：142.69KW | 台 | 1 |
| 65 | 新风处理机组FAU-311 | 风量：10400m3/h，机外静压：570a，功率：4.0KW，制冷量：147.23KW,制热量：107.92KW | 台 | 1 |
| 66 | 新风处理机组FAU-312 | 风量：15500m3/h，机外静压：550pa，功率：11.0KW，制冷量：216.51KW,制热量：157.97KW | 台 | 1 |
| 67 | 排风机 | SJ-8NL3C(弱) | 台 | 37 |
| 68 | 排风机 | SJ-8NL3C | 台 | 57 |
| 69 | 排风机 | SJ-8NL3C(强) | 台 | 2 |
| 70 | 排风机 | SJ-9NL3C(弱) | 台 | 3 |
| 71 | 排风机 | SJ-9NL3C(强) | 台 | 1 |
| 72 | 排风机 | YDW2.6S2 | 台 | 4 |
| 73 | 排风机 | BPT25-56A | 台 | 9 |
| 74 | I级手术室送风天花 |  | 套 | 14 |
| 75 | II级手术室送风天花 |  | 套 | 14 |
| 76 | III级手术室送风天花 |  | 套 | 26 |
| 77 | 高效送风口 |  | 套 | 337 |
| 78 | 上回风口 |  | 套 | 100 |
| 79 | 下回风口 |  | 套 | 343 |
| 80 | 排风口 |  | 套 | 111 |
| 81 | 电动密闭阀 |  | 个 | 4 |
| 82 | 手动风量调节阀 |  | 个 | 294 |
| 83 | 定风量阀 |  |  | 65 |
| 84 | 止回阀 |  | 个 | 123 |
| 85 | 防火阀 |  | 个 | 22 |
| 86 | 双位定风量阀 |  | 个 | 48 |
| 87 | 空调机组控制柜 |  | 套 | 66 |
| 88 | 截止阀 |  | 套 | 1036 |
| 89 | 积分比例调节阀 |  | 套 | 132 |
| 90 | 温湿度传感器 |  | 套 | 66 |
| 三、电气及照明 |  |  |  |  |
| 1 | UPS电源（UPS柜） |  | 套 | 54 |
| 2 | IT系统 |  | 套 | 54 |
| 3 | 单联开关 |  | 套 | 106 |
| 4 | 双联开关 |  | 个 | 36 |
| 5 | 三联开关 |  | 个 | 4 |
| 6 | 四联开关 |  | 个 | 2 |
| 7 | 单联双控 |  | 个 | 4 |
| 8 | 医用密闭磨砂灯 | 1*28W | 套 | 356 |
| 9 | 医用密闭磨砂灯 | 2*28W | 套 | 123 |
| 10 | 医用密闭磨砂灯 | 2*14W | 套 | 53 |
| 11 | 医用密闭磨砂灯 | 3*14W | 套 | 23 |
| 12 | 医用密闭磨砂灯 | 3*28W | 套 | 26 |
| 13 | 防潮防水筒灯 | 1*13W | 套 | 126 |
| 14 | LED应急照明 | 1*28W，24V | 套 | 173 |
| 15 | 格栅灯 | 1*14W | 套 | 41 |
| 16 | 医用 净化灯 | 3*40W | 套 | 296 |
| 17 | 医用净化应急灯 | 3*40W | 套 | 319 |
| 18 | 五孔插座 |  | 个 | 43 |
| 19 | 安全型双联二三级插座 |  | 个 | 308 |
| 20 | 温控器 |  | 个 | 32 |
| 21 | 插座箱 |  | 套 | 184 |
| 22 | 手术室中央控制箱 |  | 套 | 54 |
| 四、给排水 |  |  |  |  |
| 1 | 洗手盆 |  | 个 | 34 |
| 2 | 双槽清洗槽 |  | 个 | 5 |
| 3 | 两位刷手池 |  | 个 | 13 |
| 4 | 三位刷手池 |  | 个 | 27 |
| 5 | 双位清洗池 |  | 个 | 14 |
| 6 | 污洗池 |  | 个 | 20 |
| 7 | 小便器 |  | 个 | 5 |
| 8 | 不锈钢伸缩管 |  | 个 | 210 |
| 9 | 阀门 |  | 个 | 165 |

| A8三层急诊手术部设备明细 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| 一、装饰项目 |  |  |  |  |
| 1 | 气密单开门 | 0921MK1 | 樘 | 1 |
| 2 | 气密单开门 | w1021MK1 | 樘 | 7 |
| 3 | 气密单开门 | 1021MK1 | 樘 | 17 |
| 4 | 气密单开门 | s1021MK1 | 樘 | 7 |
| 5 | 气密单开门 | s1021MK1q（防护） | 樘 | 2 |
| 6 | 气密单开门 | 1023MK1 | 樘 | 3 |
| 7 | 气密感应防护门（手术室） | 1521AD1Q（防护） | 樘 | 2 |
| 8 | 气密感应自动门（手术室） | 1521AD1 | 樘 | 6 |
| 9 | 气密封双开门 | 1221MK2 | 樘 | 1 |
| 10 | 气密封双开门 | 1521MK2 | 樘 | 3 |
| 11 | 气密封双开门 | 1523MK2 | 樘 | 3 |
| 12 | 防火门 | FM1021（甲级防火门） | 樘 | 1 |
| 13 | 防火门 | FQM1524（甲级防火门） | 樘 | 2 |
| 14 | 防火门 | FBM1524（乙级防火门） | 樘 | 2 |
| 15 | 保温柜 |  | 个 | 6 |
| 16 | 保冷柜 |  | 个 | 2 |
| 17 | 麻醉柜 |  | 个 | 6 |
| 18 | 物品柜 |  | 个 | 6 |
| 19 | 器械柜 |  | 个 | 6 |
| 二、净化空调及自动控制系统 |  |  |  |  |
| 1 | 空气处理机组AHU340 | 风量：5400m3/h，机外静压：710pa，功率：4.0KW，制冷量：32.34KW,制热量：30.59KW | 台 | 1 |
| 2 | 空气处理机组AHU341 | 风量：2000m3/h，机外静压：350pa，功率：1.5KW，制冷量：60.67KW,制热量：22.61KW | 台 | 1 |
| 3 | 空气处理机组AHU342 | 风量：8000m3/h，机外静压：650pa，功率：5.5KW，制冷量：48.80KW, 制热量：48.58KW | 台 | 1 |
| 4 | 空气处理机组AHU343 | 风量：18000m3/h，机外静压：690pa，功率：11KW，制冷量：105.83KW,制热量：114.42KW | 台 | 1 |
| 5 | 新风处理机组FAU304 | 风量：6600m3/h，机外静压：450pa，功率：4.0KW，制冷量：95.27KW,制热量：64.82KW | 台 | 1 |
| 6 | 新风处理机组FAU305 | 风量：6000m3/h，机外静压：450pa，功率：4.0KW，制冷量：83.66KW,制热量：58.93KW | 台 | 1 |
| 7 | 排风机 | 200m3/h | 台 | 6 |
| 8 | 排风机 | 300m3/h | 台 | 10 |
| 9 | 排风机 | 400m3/h | 台 | 1 |
| 10 | 排风机 | 2000m3/h | 台 | 1 |
| 11 | Ⅲ级手术室送风天花 | 1400*2600*550 | 个 | 6 |
| 12 | 新风电动阀及执行器 |  | 个 | 2 |
| 13 | 电动定风量阀门 | R350 | 个 | 2 |
| 14 | 电动定风量阀门 | R400 | 个 | 3 |
| 15 | 新风百叶 | 1200*1000 | 个 | 1 |
| 16 | 新风百叶 | 1300*1000 | 个 | 1 |
| 17 | 排风百叶 | 800*400 | 个 | 1 |
| 18 | 排风百叶 | 1500*400 | 个 | 2 |
| 19 | 下排风口 | 200*200 | 个 | 4 |
| 20 | 上回风口 | 600*400 | 个 | 7 |
| 21 | 上回风口 | 1000*600 | 个 | 6 |
| 22 | 格栅上排风口 | 600*400 | 个 | 6 |
| 23 | 下回风口 | 900*400 | 个 | 38 |
| 24 | 亚高效送风口（H10） | 400*400 | 个 | 9 |
| 25 | 亚高效送风口（H10） | 600*600 | 个 | 35 |
| 26 | 手动风量调节阀 |  | 个 | 92 |
| 27 | 止回阀 |  | 个 | 14 |
| 28 | 防火阀 |  | 个 | 23 |
| 29 | 空调控制柜 |  | 套 | 6 |
| 30 | 温湿度传感器 |  | 个 | 4 |
| 31 | 动态平衡电动调节阀 |  | 个 | 10 |
| 32 | 水阀 |  | 个 | 100 |
| 三、电气照明设备 |  |  |  |  |
| 1 | UPS |  | 个 | 1 |
| 2 | IT系统 |  | 个 | 6 |
| 3 | 手术室中控箱 |  | 个 | 6 |
| 4 | 液晶观片灯 | 四联 | 个 | 6 |
| 5 | 密闭磨砂灯具 | 1*28w | 个 | 34 |
| 6 | 密闭磨砂灯具 | 2*28w | 个 | 18 |
| 7 | 医用密闭磨砂灯具 | 2*14w | 个 | 1 |
| 8 | 医用密闭磨砂灯具 | 3*14w | 个 | 3 |
| 9 | 防水防潮筒灯 | 1*13w | 个 | 43 |
| 10 | 24VLED应急照明灯 |  | 个 | 18 |
| 11 | 24V安全出口指示灯 |  | 个 | 9 |
| 12 | 24V疏散指示灯 |  | 个 | 10 |
| 13 | 单管荧光灯 | 1*28w | 个 | 1 |
| 14 | 广播喇叭 |  | 个 | 8 |
| 15 | 单联开关 |  | 个 | 26 |
| 16 | 单联双控 |  | 个 | 6 |
| 17 | 双联开关 |  | 个 | 4 |
| 18 | 五孔插座 |  | 个 | 105 |
| 四、给排水 |  |  |  |  |
| 1 | 刷手池 | 双人位 | 个 | 3 |
| 2 | 刷手池 | 三人位 | 个 | 2 |
| 3 | 洗手盆 |  | 个 | 3 |
| 4 | 污洗盆 |  | 个 | 5 |
| 5 | 大便器 | 含底盒、插咀 | 个 | 3 |
| 6 | 台盆 |  | 个 | 4 |
| 7 | 淋浴器 |  | 个 | 2 |
| 8 | 阀门 |  | 个 | 55 |
| 9 | 金属软管 |  | 个 | 50 |

| B区3层ICU病房设备明细 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| 一、装饰项目 |  |  |  |  |
| 1 | 医用单开感应电动平移气密门 | 1500*2100 | 樘 | 8 |
| 2 | 防火门 | 1500*2100 | 樘 | 2 |
| 3 | 医用单开手推平开气密门 | 1000*2100 | 樘 | 3 |
| 4 | 医用双开手推平开气密门 | 1500*2100 | 樘 | 1 |
| 二、净化空调及自动控制系统 |  |  |  |  |
| 1 | 空气处理机组AHU301 | 风量：19000m3/h，机外静压：650pa，功率：11KW，制冷量：80.83KW,制热量：112.96KW | 台 | 1 |
| 2 | 新风处理机组FAU301 | 风量：7000m3/h，机外静压：550pa，功率：5.5KW，制冷量：98.27KW,制热量：76.53KW | 台 | 1 |
| 3 | 排风机 | 400m3/h | 台 | 2 |
| 4 | 新风电动阀及执行器 |  | 个 | 1 |
| 5 | 电动阀及执行器 | DN50 | 个 | 1 |
| 6 | 电动阀及执行器 | DN65 | 个 | 1 |
| 7 | 电动阀及执行器 | DN20 | 个 | 1 |
| 8 | 电动阀及执行器 | DN32 | 个 | 1 |
| 9 | 新风百叶 | 935*1350 | 个 | 1 |
| 10 | 排风百叶 | 935*1350 | 个 | 2 |
| 11 | 送风口 | 400*400 | 个 | 34 |
| 12 | 手动风量调节阀 | 200*200 | 个 | 34 |
| 13 | 止回阀 |  | 个 | 2 |
| 14 | 防火阀 |  | 个 | 3 |
| 15 | 排风口 |  | 个 | 2 |
| 16 | 上回风口 |  | 个 | 7 |
| 17 | 下回风口 |  | 个 | 18 |
| 18 | 空调控制柜 |  | 套 | 2 |
| 三、电气及照明项目 |  |  |  |  |
| 1 | UPS | 30KW | 个 | 1 |
| 2 | UPS | 75KW | 个 | 1 |
| 3 | IT系统 | 10KVA | 个 | 4 |
| 4 | 单联开关 |  | 个 | 16 |
| 5 | 双联开关 |  | 个 | 6 |
| 6 | 三联开关 |  | 个 | 7 |
| 7 | 单项万能插座（摄像机） |  | 个 | 25 |
| 8 | 设备带插座组 |  | 个 | 13 |
| 四、给排水系统 |  |  |  |  |
| 1 | 洗手盆 |  | 个 | 23 |
| 2 | 污洗盆 |  | 个 | 3 |
| 3 | 蹲便器 | 含底盒、插咀 | 个 | 1 |
| 4 | 阀门 | DN20 | 个 | 26 |
| 5 | 阀门 | DN15 | 个 | 26 |
| 6 | 金属软管 | DN15 | 个 | 26 |
| 7 | 金属软管 | DN20 | 个 | 26 |

| B区4层手术室设备明细 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| 一、装饰项目 |  |  |  |  |
| 1 | 气密单开门 | 1021MK1 | 樘 | 27 |
| 2 | 气密感应防护门（手术室） | 1821AD1Q（防护） | 樘 | 1 |
| 3 | 气密感应自动门（手术室） | 1821AD1 | 樘 | 3 |
| 4 | 气密感应防护门（手术室） | 1521AD1Q（防护） | 樘 | 1 |
| 5 | 气密封双开门 | 1521MK1 | 樘 | 14 |
| 6 | 气密封门（手术室） | FQXM1023 | 樘 | 3 |
| 7 | 气密封门（手术室） | 1021MK1Q（防护） | 樘 | 2 |
| 8 | 防火门 | FBM1524（乙级防火门） | 樘 | 3 |
| 9 | 保温柜 |  | 个 | 5 |
| 10 | 保冷柜 |  | 个 | 5 |
| 11 | 麻醉柜 |  | 个 | 5 |
| 12 | 物品柜 |  | 个 | 5 |
| 13 | 器械柜 |  | 个 | 5 |
| 二、净化空调及自动控制系统 |  |  |  |  |
| 1 | 空气处理机组AHU401 | 风量：9000m3/h，机外静压：650pa，功率：5.5KW，制冷量：37KW,制热量：23KW | 台 | 1 |
| 2 | 空气处理机组AHU402 | 风量：9000m3/h，机外静压：650pa，功率：5.5KW，制冷量：37KW,制热量：23KW | 台 | 1 |
| 3 | 空气处理机组AHU403 | 风量：9000m3/h，机外静压：650pa，功率：5.5KW，制冷量：37KW,制热量：23KW | 台 | 1 |
| 4 | 空气处理机组AHU404 | 风量：9000m3/h，机外静压：650pa，功率：5.5KW，制冷量：37KW,制热量：23KW | 台 | 1 |
| 5 | 空气处理机组AHU405 | 风量：6600m3/h，机外静压：650pa，功率：4KW，制冷量：24.19KW,制热量：36.94KW | 台 | 1 |
| 6 | 空气处理机组AHU406 | 风量：16000m3/h，机外静压：800pa，功率：11KW，制冷量：58.64KW,制热量：70.65KW | 台 | 1 |
| 7 | 空气处理机组AHU407 | 风量：5600m3/h，机外静压：750pa，功率：4KW，制冷量：21.99KW,制热量：30.25KW | 台 | 1 |
| 8 | 新风处理机组FAU401 | 风量：1000m3/h，机外静压：550pa，功率：0.75KW，制冷量：14.04KW,制热量：10.93KW | 台 | 1 |
| 9 | 新风处理机组FAU402 | 风量：1000m3/h，机外静压：550pa，功率：0.75KW，制冷量：14.04KW,制热量：10.93KW | 台 | 1 |
| 10 | 新风处理机组FAU403 | 风量：1000m3/h，机外静压：550pa，功率：0.75KW，制冷量：14.04KW,制热量：10.93KW | 台 | 1 |
| 11 | 新风处理机组FAU404 | 风量：1000m3/h，机外静压：550pa，功率：0.75KW，制冷量：14.04KW, 制热量：10.93KW | 台 | 1 |
| 12 | 新风处理机组FAU405 | 风量：2000m3/h，机外静压：550pa，功率：1.5KW，制冷量：30.89KW,制热量：18.9KW | 台 | 1 |
| 13 | 新风处理机组FAU406 | 风量：8000m3/h，机外静压：550pa，功率：5.5KW，制冷量：115.43KW,制热量：83.02KW | 台 | 1 |
| 14 | 新风处理机组FAU407 | 风量：3000m3/h，机外静压：500pa，功率：2.2KW，制冷量：37.44KW,制热量：30.58KW | 台 | 1 |
| 15 | 排风机 | 400m3/h | 台 | 5 |
| 16 | 排风机 | 800m3/h | 台 | 4 |
| 17 | 排风机 | 300m3/h | 台 | 2 |
| 18 | 排风机 | 1500m3/h | 台 | 1 |
| 19 | I级手术室送风天花 | 2400*2600*550 | 个 | 4 |
| 20 | Ⅲ级手术室送风天花 | 1400*2600*550 | 个 | 1 |
| 21 | 新风电动阀及执行器 |  | 个 | 7 |
| 22 | 电动定风量阀门 | R250 | 个 | 4 |
| 23 | 电动定风量阀门 | R350 | 个 | 4 |
| 24 | 电动定风量阀门 | R400 | 个 | 1 |
| 25 | 电动阀及执行器 |  | 个 | 35 |
| 29 | 新风百叶 | 935*1350 | 个 | 5 |
| 30 | 新风百叶 | 685*1350 | 个 | 2 |
| 31 | 排风百叶 | 935*1350 | 个 | 7 |
| 32 | 排风口600*400 |  | 个 | 24 |
| 33 | 回风口1000*600 |  | 个 | 14 |
| 34 | 高效送风口 |  | 个 | 50 |
| 35 | 高效送风口 |  | 个 | 7 |
| 36 | 下回风口900*400 |  | 个 | 20 |
| 37 | 下回风口1200*400 |  | 个 | 36 |
| 38 | 手动风量调节阀 |  | 个 | 151 |
| 39 | 止回阀 |  | 个 | 16 |
| 40 | 防火阀 |  | 个 | 34 |
| 41 | 空调控制柜 |  | 套 | 14 |
| 42 | 温湿度传感器 |  | 个 | 14 |
| 43 | 风机盘管 |  | 个 | 3 |
| 三、电气及照明项目 |  |  |  |  |
| 1 | UPS | 50KW | 个 | 5 |
| 2 | UPS | 20KW | 个 | 1 |
| 3 | IT系统 | 10KVA | 个 | 5 |
| 4 | 手术室中控箱 |  | 个 | 5 |
| 5 | 液晶观片灯 | 六联 | 个 | 4 |
| 6 | 液晶观片灯 | 四联 | 个 | 1 |
| 7 | 灯盘L1 |  | 个 | 58 |
| 8 | 灯盘L |  | 个 | 100 |
| 9 | 灯盘L1 |  | 个 | 32 |
| 10 | 灯盘YL1 |  | 个 | 33 |
| 11 | 双联开关 |  | 个 | 11 |
| 12 | 单联开关 |  | 个 | 9 |
| 13 | 单联双控 |  | 个 | 6 |
| 14 | 三联开关 |  | 个 | 9 |
| 15 | 防水插座 |  | 个 | 14 |
| 16 | 五孔插座 |  | 个 | 47 |
| 17 | 地插 |  | 个 | 5 |
| 18 | 设备带插座组 |  | 个 | 4 |
| 四、给排水系统 |  |  |  |  |
| 1 | 洗手盆 |  | 个 | 23 |
| 2 | 污洗盆 |  | 个 | 3 |
| 3 | 大便器 | 含底盒、插咀 | 个 | 5 |
| 4 | 台盆 |  | 个 | 4 |
| 5 | 淋浴器 |  | 个 | 6 |
| 6 | 拖布池 |  | 个 | 3 |
| 7 | 阀门 | DN20 | 个 | 26 |
| 8 | 阀门 | DN15 | 个 | 26 |
| 9 | 金属软管 | DN15 | 个 | 54 |
| 10 | 阀门 |  | 个 | 66 |

| 方舱实验室设备明细 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| 一、装饰项目 |  |  |  |  |
| 1 | 气密单开门 |  | 樘 | 14 |
| 2 | 防火双开门 |  | 樘 | 6 |
| 二、净化空调及自动控制系统 |  |  |  |  |
| 1 | 空气处理机组 | 风量：2500m3/h，机外静压：600pa，功率：1.65KW，制冷量：24.5KW,制热量：24.5 KW | 台 | 2 |
| 2 | 排风机 | 300m3/h | 台 | 2 |
| 3 | 实验室送风口 | 上送风（圆孔） | 个 | 28 |
| 4 | 实验室排风口 | 420*120 | 个 | 6 |
| 5 | 实验室排风口 | 上排风（圆孔） | 个 | 8 |
| 6 | 电动定风量新阀门 |  | 个 | 8 |
| 7 | 电动定风量排风阀 |  | 个 | 6 |
| 8 | 新风百叶 | 1200*1000 | 个 | 1 |
| 9 | 新风百叶 | 800*400 | 个 | 1 |
| 10 | 排风百叶 | 1500*400 | 个 | 2 |
| 11 | 空调控制柜 |  | 套 | 2 |
| 12 | 温湿度传感器 |  | 个 | 6 |
| 13 | 动态平衡电动调节阀 |  | 个 | 10 |
| 14 | 压差传感器 |  | 个 | 12 |
| 15 | 控制触摸屏 |  | 个 | 2 |
| 16 | 室外机 |  | 个 | 4 |
| 三、电气照明设备 |  |  |  |  |
| 1 | UPS |  | 个 | 2 |
| 2 | 密闭照明灯具 | 1*28w | 个 | 6 |
| 3 | 密闭照明灯具 | 2*28w | 个 | 14 |
| 4 | 24V安全出口指示灯 |  | 个 | 6 |
| 5 | 紫外线杀菌灯 | 1*25w | 个 | 30 |
| 6 | 墙壁报警按钮 |  | 个 | 14 |
| 7 | 单联开关 |  | 个 | 2 |
| 8 | 双联开关 |  | 个 | 6 |
| 9 | 五孔插座 |  | 个 | 142 |
| 10 | 网线盒 |  | 个 | 28 |
| 11 | 空开2P | 25A | 个 | 2 |
| 12 | 三孔插座 |  | 个 | 8 |
| 13 | 门禁开关 |  | 个 | 14 |
| 14 | 闭门器 |  | 个 | 8 |
| 15 | 密码门禁锁 |  | 个 | 8 |
| 四、给排水 |  |  |  |  |
| 1 | 洗手盆 |  | 个 | 8 |
| 2 | 阀门 |  | 个 | 10 |
| 3 | 金属软管 |  | 个 | 8 |

附表二、

| 维保耗材更换统计表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 耗材名称 | 品牌 | 安装位置 | 效率等级 | 规格型号 | 数量 | 次/年 | 小计 | 维保规范依据及更换周期说明 |
| 1 | 初效过滤器 | AAF | 净化空调机组 | G4铝框 | 592*592*46 | 44 | 12 | 528 | 按照北京市地方标准DB11/408-2016《医院洁净手术部污染控制规范》中第5.2.4条款要求，应按表2进行过滤器更换。其中表2过滤器更换周期要求初效过滤器更换周期为1-2个月。由于北京地区风沙较大、雾霾天气时空气中PM2.5颗粒物严重超标，净化空调机组不间断运行导致过滤器很快堵塞，初效过滤器更换周期选择为1个月，每年更换12次。 |
| 2 | 初效过滤器 | AAF | 净化空调机组 | G4铝框 | 492*592*46 | 60 | 12 | 720 |  |
| 3 | 初效过滤器 | AAF | 净化空调机组 | G4铝框 | 592*292*46 | 88 | 12 | 1056 |  |
| 4 | 初效过滤器 | AAF | 净化空调机组 | G4铝框 | 492*492*46 | 19 | 12 | 228 |  |
| 5 | 初效过滤器 | AAF | 净化空调机组 | G4铝框 | 492*292*46 | 20 | 12 | 240 |  |
| 6 | 初效过滤器 | AAF | 净化空调机组 | G4铝框 | 292*292*46 | 9 | 12 | 108 |  |
| 7 | 初效过滤器 | AAF | 净化区域回风 | G4 | 1500*700*5 | 7 | 6 | 42 | 按照北京市地方标准DB11/408-2016《医院洁净手术部污染控制规范》中第5.2.4条款要求，应按表2进行过滤器更换。其中表2过滤器更换周期要求初效过滤器更换周期为1-2个月。考虑到回风初效过滤器安装在净化区域内，净化房间内空气质量较好，因此更换周期选择规范要求的下限为2个月，每年更换6次。 |
| 8 | 初效过滤器 | AAF | 净化区域回风 | G4 | 1200*170*5 | 21 | 6 | 126 |  |
| 9 | 初效过滤器 | AAF | 净化区域回风 | G4 | 1100*300*5 | 202 | 6 | 1212 |  |
| 10 | 初效过滤器 | AAF | 净化区域回风 | G4 | 915*610*70 | 6 | 6 | 36 |  |
| 11 | 初效过滤器 | AAF | 净化区域回风 | G4 | 900*500*5 | 3 | 6 | 18 |  |
| 12 | 初效过滤器 | AAF | 净化区域回风 | G4 | 900*150*5 | 29 | 6 | 174 |  |
| 13 | 初效过滤器 | AAF | 净化区域回风 | G4 | 810*310*5 | 110 | 6 | 660 |  |
| 14 | 初效过滤器 | AAF | 净化区域回风 | G4 | 800*300*5 | 117 | 6 | 702 |  |
| 15 | 初效过滤器 | AAF | 净化区域回风 | G4 | 780*150*5 | 7 | 6 | 42 |  |
| 16 | 初效过滤器 | AAF | 净化区域回风 | G4 | 750*300*5 | 2 | 6 | 12 |  |
| 17 | 初效过滤器 | AAF | 净化区域回风 | G4 | 700*400*5 | 41 | 6 | 246 |  |
| 18 | 初效过滤器 | AAF | 净化区域回风 | G4 | 650*150*5 | 9 | 6 | 54 |  |
| 19 | 初效过滤器 | AAF | 净化区域回风 | G4 | 610*610*70 | 2 | 6 | 12 |  |
| 20 | 初效过滤器 | AAF | 净化区域回风 | G4 | 600*310*5 | 6 | 6 | 36 |  |
| 21 | 初效过滤器 | AAF | 净化区域回风 | G4 | 500*300*5 | 622 | 6 | 3732 |  |
| 22 | 初效过滤器 | AAF | 净化区域回风 | G4 | 500*150*5 | 49 | 6 | 294 |  |
| 23 | 初效过滤器 | AAF | 净化区域回风 | G4 | 490*300*5 | 6 | 6 | 36 |  |
| 24 | 初效过滤器 | AAF | 净化区域回风 | G4 | 360*360*5 | 2 | 6 | 12 |  |
| 25 | 初效过滤器 | AAF | 净化区域回风 | G4 | 275*405*5 | 11 | 6 | 66 |  |
| 26 | 初效过滤器 | AAF | 净化区域回风 | G4 | 205*305*5 | 75 | 6 | 450 |  |
| 27 | 初效过滤器 | AAF | 净化区域回风 | G4 | 205*255*5 | 61 | 6 | 366 |  |
| 28 | 初效过滤器 | AAF | 净化区域回风 | G4 | 160*310*5 | 2 | 6 | 12 |  |
| 29 | 中效过滤器 | AAF | 净化空调机组 | F8 | 592*592*550 | 152 | 6 | 912 | 按照北京市地方标准DB11/408-2016《医院洁净手术部污染控制规范》中第5.2.4条款要求，应按表2进行过滤器更换。其中表2过滤器更换周期要求中效过滤器更换周期为2-4个月。由于北京地区风沙较大、雾霾天气时空气中PM2.5颗粒物严重超标，净化空调机组不间断运行导致过滤器很快堵塞，中效过滤器更换周期选择为2个月，每年更换6次。 |
| 30 | 中效过滤器 | AAF | 净化空调机组 | F8 | 492*592*550 | 232 | 6 | 1392 |  |
| 31 | 中效过滤器 | AAF | 净化空调机组 | F8 | 592*292*550 | 312 | 6 | 1872 |  |
| 32 | 中效过滤器 | AAF | 净化空调机组 | F8 | 492*492*550 | 89 | 6 | 534 |  |
| 33 | 中效过滤器 | AAF | 净化空调机组 | F8 | 292*492*550 | 99 | 6 | 594 |  |
| 34 | 中效过滤器 | AAF | 净化区域回风 | F8 | 292*292*550 | 32 | 6 | 192 |  |
| 35 | 中效过滤器 | AAF | 净化区域回风 | F5 | 1287*337*60 | 1 | 2 | 2 | 按照北京市地方标准DB11/408-2016《医院洁净手术部污染控制规范》中第5.2.4条款要求，应按表2进行过滤器更换。其中表2过滤器更换周期要求中效过滤器更换周期为2-4个月。考虑到回风中效过滤器安装在净化区域内，净化房间内空气质量较好，因此更换周期建议延长，每年更换2次。 |
| 36 | 中效过滤器 | AAF | 净化区域回风 | F5 | 1137*337*98 | 5 | 2 | 10 |  |
| 37 | 中效过滤器 | AAF | 净化区域回风 | F5 | 1100*290*60 | 186 | 2 | 372 |  |
| 38 | 中效过滤器 | AAF | 净化区域回风 | F5 | 937*320*60 | 1 | 2 | 2 |  |
| 39 | 中效过滤器 | AAF | 净化区域回风 | F5 | 900*490*60 | 3 | 2 | 6 |  |
| 40 | 中效过滤器 | AAF | 净化区域回风 | F5 | 837*337*98 | 1 | 2 | 2 |  |
| 41 | 中效过滤器 | AAF | 净化区域回风 | F5 | 800*290*60 | 167 | 2 | 334 |  |
| 42 | 中效过滤器 | AAF | 净化区域回风 | F5 | 797*320*60 | 5 | 2 | 10 |  |
| 43 | 中效过滤器 | AAF | 净化区域回风 | F5 | 793*320*60 | 1 | 2 | 2 |  |
| 44 | 中效过滤器 | AAF | 净化区域回风 | F5 | 747*320*60 | 1 | 2 | 2 |  |
| 45 | 中效过滤器 | AAF | 净化区域回风 | F5 | 700*390*60 | 40 | 2 | 80 |  |
| 46 | 中效过滤器 | AAF | 净化区域回风 | F5 | 700*290*60 | 6 | 2 | 12 |  |
| 47 | 中效过滤器 | AAF | 净化区域回风 | F5 | 600*290*60 | 3 | 2 | 6 |  |
| 48 | 中效过滤器 | AAF | 净化区域回风 | F5 | 500*290*60 | 527 | 2 | 1054 |  |
| 49 | 中效过滤器 | AAF | 净化区域回风 | F5 | 480*400*60 | 2 | 2 | 4 |  |
| 50 | 中效过滤器 | AAF | 净化区域回风 | F5 | 400*280*60 | 5 | 2 | 10 |  |
| 51 | 中效过滤器 | AAF | 净化区域回风 | F5 | 290*230*60 | 2 | 2 | 4 |  |
| 52 | 亚高效过滤器 | AAF | 净化空调机组 | H10 | 592*592*292 | 32 | 2 | 64 | 按照北京市地方标准DB11/408-2016《医院洁净手术部污染控制规范》中第5.2.4条款要求，应按表2进行过滤器更换。其中表2过滤器更换周期要求亚高效过滤器更换周期为1年。考虑到亚高效过滤器安装在新风机组内，为保证新风系统的洁净，亚高效过滤器每年更换两次。 |
| 53 | 亚高效过滤器 | AAF | 净化空调机组 | H10 | 492*592*292 | 49 | 2 | 98 |  |
| 54 | 亚高效过滤器 | AAF | 净化空调机组 | H10 | 592*292*292 | 72 | 2 | 144 |  |
| 55 | 亚高效过滤器 | AAF | 净化空调机组 | H10 | 492*492*292 | 15 | 2 | 30 |  |
| 56 | 亚高效过滤器 | AAF | 净化空调机组 | H10 | 292*492*292 | 11 | 2 | 22 |  |
| 57 | 亚高效过滤器 | AAF | 净化空调机组 | H10 | 292*292*292 | 7 | 2 | 14 |  |
| 58 | 活性炭过滤器 | AAF | 排风机组 |  | 592*292*292 | 48 | 1 | 48 | 按照WS/T368-2012《医院空气净化管理规范》中第5.3.2.4条款要求，排风机组中的中效过滤器宜每年更换，发现污染和堵塞及时更换。 |
| 59 | 风机传动皮带 | 日本三星 | 净化空调机组 |  |  | 369 | 1 | 369 | 按照《医院净化空调系统运行要求》中第8.3.4条款要求，空气处理机组维护保养项目和周期应不低于表2中的规定，其中送风段皮带更换周期为1次/年。 |